РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2011-2015 РОКИ

ТОМ I

Харків – 2011 р.

ЗМІСТ І ТОМУ

| 1 Вступ ………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Визначення проблем теплопостачання ……………………………………. | 6 |
| 1.2 Оцінка специфіки та особливості теплопостачання регіону …………….. | 8 |
| 2 Мета і завдання програми ………………………………………………….. | 9 |
| 3 Шляхи розв’язання проблем ……………………………………………….. | 10 |
| 3.1 Порівняльний аналіз можливих варіантів вирішення проблем …………. | 13 |
| 3.2 Заміна застарілого устаткування котелень,що діють, на сучасне………... | 18 |
| 3.3 Модернізація котлів…………………………………………………………. | 19 |
| 3.4 Застосування пальникових пристроїв струменево-нішового типу (СНТ) з модернізаціею котлів типа КВГМ, ВК, ДЕ, ДКВр…………………………… | 20 |
| 3.5 Заміна теплових мереж……………………………………………………... | 23 |
| 3.6 Технологія та обладнання для утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів…………………………………………………………………….. | 30 |
| 3.7 Використання місцевих видів палива для виробництва теплової енергії | 32 |
| 3.8 Встановлення індивідуальних теплових пунктів…………………………. | 36 |
| 3.9 Використання електричної енергії в системах теплопостачання………... | 39 |
| 3.10 Технології використання низько потенційних відновлювальних джерел енергії (теплові насоси) ………………………………………………………….. | 42 |
| 3.11 Рекомендації по впровадженню систем приладового обліку теплової енергії……………………………………………………………………………… | 50 |
| 3.12 Теплореновація житлових будівель та інших споруд ……………………. | 54 |
| 4 Строк дії програми………………………………………………………….. | 58 |
| 5 Механізм виконання програми…………………………………………….. | 58 |
| 6 Очикувані результати виконання пограми………………………………… | 68 |
| Додаток А План заходів. Перелік котелень, які обладнані газовими котлами з теплопродуктивністю до 1 Гкал/год в виробничих одиницях тепло поста-чальних підприємств Харківської області, які підлягають заміні……… | 82 |
| Додаток Б План заходів. Заміна котлів потужністю більше 1 МВт та заміна схеми теплопостачання…………………………………………………... | 88 |
| Додаток В План заходів. Модернізація котлів ТВГ і КВГ, працюючих на газі…………………………………………………………………………………. | 89 |
| Додаток Г План заходів. Пропозиції щодо впровадження сучасних пальникових пристроїв для котлів теплопостачальних підприємств Харківської області……………………………………………………………….. | 91 |
| Додаток Д План заходів.Модернізація теплових мереж……………………… | 92 |
| Додаток Е План заходів. Пропозиції щодо впровадження пілотних установок новітнього теплотехнічного обладнання-теплоутилізаторів……… | 94 |
| Додаток Є План заходів. Пропозиції щодо впровадження соломоспалювальних котлів…………………………………………………….. | 95 |
| Додаток Ж План заходів. Пропозиції щодо впровадження електропостачання через обладнання існуючих котелень електрокотлами…. | 98 |
| Додаток З План заходів. Пропозиції щодо впровадження теплових насосних установок………………………………………………………………. | 101 |
| Додаток І План заходів. Забезпечення приладами діагностики стану мереж | 103 |

# 1 Вступ

За станом на 2001 рік система теплопостачання  в Харківській області була єдиною структурою, до якої входили  всі теплопостачальні підприємства міста Харкова та області, а також ряд підприємств, що виготовляють для експлуатаційних підрозділів попередньо ізольовані труби, теплообмінники, теплопункты, арматуру, котли, елеваторні вузли та інше. До складу обласного виробничого об'єднання «Харківтеплоенерго» входив Харківський сміттєспалювальний завод, що  частково виробляв тепло для близче розташованних споживачів. ОВО «Харківтеплоенерго» входили також   проектні, транспортні і налагоджувальні організації. Об'єднання займалося також науково-технічною діяльністю. Щорічно в об'єднанні розроблялися плани пріоритетного розвитку  районів міста Харкова і  області. Ці плани узгоджувалися з  відповідними  адміністраціями міст і районів Харківської області.

Протягом 90-х років до складу ОВО «Харківтеплоенерго» були передані з державної власності практично всі великі котельні промислових підприємств, а також  підпорядковані їм котельні, що обслуговують сферу житлосоцкультпобуту.

З 2000 року до складу ОВО «Харківтеплоенерго» порайонно ввійшло підприємство Харківські теплові мережі  Міненерго України.

Таким чином, за станом на 2000 рік, ОВО «Харківтеплоенерго» виявляло собою одне велике об'єднання - юридичну особу, до складу якого входило 32 теплопостачальних  і 12 обслуговуючих підрозділів. В об'єднанні працювало близько 12 тисяч чоловік. На базі об'єднання була створена філія «кафедри теплогазопостачання, використання вторинних енергоресурсів» Харківського архітектурно-будівельного університету, працював учбово-курсовий комбінат.

З  юридичної точки зору, існуюче об'єднання не відповідало ряду прийнятих нових законів України, у тому числі закону «Про  самоврядування». Тому, в         2001 році власниками - Обласною адміністрацією і Харківською міськрадою було прийнято рішення  про реструктуризацію об'єднання «Харківтеплоенерго». З об'єднання були виведені самостійні організації – юридичні особи. Спочатку комунальне підприємство «Харківські теплові мережі», що обслуговує тільки місто Харків, а потім всі обласні підрозділи у вигляді єдиного обласного комунального підприємства, обслуговуючого  всю Харківську область. Надалі всі райони області створили в собі самостійні комунальні підприємства і виділилися з обласного.

Наприкінці 90-х - на початку 2000-х років у місті Харкові та області пішов процес часткової приватизації окремих систем теплопостачання і джерел шляхом їхньої оренди. В орендні підприємства виділилися ТОВ «Теплоенергетичний комплекс Роганського промвузла», ЗАТ «ТЭЦ-3» , ТОВ «Котельні лікарняного комплексу», ТОВ «Теплосервис», ТОВ «Теплоквар»  і ряд інших підприємств. Далі обласною адміністрацією було прийнято рішення про створення комунального підприємства  - Дирекції розвитку інфраструктур Харківської області, до якої ввійшли чотири з двадцяти районних теплопостачальних підрозділа області.             На карті Харківської області та Таблиці 1.1 приведені дані по кількості і складу теплопостачальних підприємств області після реструктуризації.

Загальна витрата газу, що використовується для теплопостачання  об'єктів в м. Харкові і області, складає – 840 млн. м3 за рік, у тому числі, безпосередньо  на опалювання житлових  будинків  - 630,0 млн.м3 за рік. Таким чином, в разі досягнення річної економії  до 30% газового палива,  можна отримати річний економічний ефект –  180млн. м3 за рік. При ціні газу на 01.01.2009 р.  для населення – 872,72 грн. за 1000 м3 , для інших споживачів –2570,7 грн. за 1000 м3  економічний ефект складе біля 190 млн.грн.

Не дивлячись на те, що в Харківської області, в м. Харкові протягом 90-х років минулого століття і першому десятиріччі нинішнього століття виконана значна  робота  по вдосконаленню систем теплопостачання, що діють, але все ще значна кількість котлів, теплових мереж і іншого теплотехнічного устаткування  вимагає модернізації або заміни.

Враховуючи те, що велика частина тепла для м. Харкова і Харківської області виробляється на ТЕЦ, районних і квартальних котельних, обладнаних досить сучасним устаткуванням,  основними джерелами втрат є вкрай зношені теплові мережі, а також надмірні втрати тепла через огороджуючі конструкції будівель.

Значні резерви по економії палива  виявляються при розробці оптимізованих схем теплопостачання міст і населених пунктів. Співвідношення економії, яку можливо отримати по різних напрямках приведене на рисунку 1.

Враховуючи значний об’єм робіт, запланований до виконання, а також специфіку, що склалася в керівнцстві та фінансуванні системи теплопостачання      м. Харкова «Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики Харківської області» розроблена у двох томах:

том І -  «Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики Харківської області на 2011 – 2015 роки»;

том ІІ - «Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики    м. Харкова на 2011 – 2015 роки».

Рис. 1 - Співвідношення втрат тепла у процесі теплопостачання

1.1  Визначення проблем теплопостачання

Система централізованого теплопостачання Харківського регіону є однією із старіших в Україні. Досить згадати про те, що одна з перших ТЕЦ була побудована і подавала тепло до будівлі Держпрому ще в 1932 році. Тепло від ТЕЦ найбільш дешеве, оскільки вироблялося когенераційним методом. При  комбінованому виробленні теплової енергії зниження вартості тепла, виробленого на ТЕЦ, повинно бути як мінімум на 30% нижче за вартість тепла, виробленого звичайною котельнею. А у літній час тепло, що виробляється на ТЕЦ викидне.

Всі ТЕЦ, побудовані в Харкові і області, спочатку проектувалися і працювали на твердому паливі – вугіллі Донецького басейну. Як резервне паливо для базових котлів використовувався мазут. На  ТЕЦ  були щонайпотужніші та найсучасніші на ті часи системи паливоприготування.

У 60-і і 70-і роки, у зв'язку з бурхливим розвитком газифікації, від одного з найбільшого в СРСР Шебелінського родовища, що знаходиться в Харківській області, ТЕЦ-3 і ТЕЦ-4 були переведені на газове паливо. Все устаткування паливо приготування було демонтоване.

Виходячи з переваг ТЕЦ, Урядом  прийнято рішення, і в 70-80-і роки  побудована одна з найбільших, навіть за теперішніх часів, ТЕЦ-5, для покриття більшої частини теплових навантажень міста Харкова і ліквідації застарілих котелень. Проте, через відставання будівництва теплових мереж в місті, були тимчасово збудовані районні котельні - Дзержинська, Комінтернівська, Московська.  Але, в наслідок того, що подальший розвиток тепломереж від ТЕЦ-5 був недостатнім, ці котельні продовжують експлуатуватися як постійне базове джерело тепла.

Після закінчення будівництва, ТЕЦ-5 реалізує лише до 25% необхідного місту тепла, що складає лише 36% потужностей ТЕЦ. Останні 75% в місті Харків виробляються - 20% на ТЕЦ-3 і решта на  джерелах КП «Харківські теплові мережі». На ТЕЦ-5 залишаються замкнутими близько 64%  її потужності.

Основною причиною недовикористання тепла від ТЕЦ-5 є невирішеність питань ціноутворення. Навіть згідно  з діючою в Міненергетиці методикою розподілу економії, яка виникає при комбінованому виробництві теплової і електричної енергії, розподіл повинен проводитися 50/50 відсотків, але фактично 80% відноситься на електроенергію, решта - на теплову енергію.  В результаті, теплова енергія  від ТЕЦ-5 у споживача стала коштувати більше  ніж тепло, що виробляється на районних котельнях КП «ХТМ».

За опалювальний сезон місто придбало у ТЕЦ-5 1,5 млн. Гкал тепла на суму 245 млн. грн. Якби тепло відпускалося за ціною на 30% дешевше, як планувалося при здійсненні проекту будівництва ТЕЦ-5 і практикувалося в періоди її експлуатації до початку 90-х років, то місто Харків зменшило б свої витрати на покупне тепло на 70 млн. грн. лише за один опалювальний сезон. Відповідно перерозподілилися б витрати на паливо.

Слід зазначити, що в більшості держав де є комбіноване вироблення тепла на ТЕЦ, всю 100% економію яка отримується від когенерації відносять на теплову складову, що природньо спонукає розвиток теплофікації.

Тому проблема подальшого розширення сфери теплопостачання від ТЕЦ-5, в повній мірі лежить в економічній сфері і залежить від подальшого ціноутворення на теплову енергію, яка виробляється на ТЕЦ.

Детальніше всі техніко-економічні дані і оцінка енергетичного потенціалу самого міста Харкова приведені в ІІ томі цієї роботи, виконаної підприємством КП «ХТС» і присвяченому виключно місту Харкову.

У ряді міст Харківської області також є досить потужні котельні централізованого теплопостачання обладнані котлами КВГМ. Всі ці котельні працюють на газі. Раніше, до 90-х років, частина тепла в цих містах вироблялася на виробничих котельних і ТЕЦ промислових підприємств. В 90-ті роки практично всі потужні виробничі котельні передані в комунальну власність. Більшість підприємств яким належали ці котельні збанкротували, або відмовилися від теплопостачання. В результаті котельні забезпечують теплом лише населення та бюджетну сферу відповідних населених пунктів, при цьому потужність котелень використовується на рівні 10-30% від встановленої. Прикладом можуть бути котельні в м.Лозова (ЛКМЗ), в м. Куп’янськ (ливарний завод с. Ківшарівка) в            с. Хролі, Харківського району (птахофабрика) та інші.

Системи централізованого теплопостачання міст: Балаклія, Барвінкове, Борова, Валки, Вовчанськ, Зміїв, Красноград, Шевченкове, Чугуїв, Харківського району і ряд інших, мають джерелами тепла районні і квартальні котельні з котлами КВГ, ТВГ, ДКВР, ДЕ, КБНГ, ВК та інші.

В інших  райцентрах і селищах міського типу є системи централізованого теплопостачання з квартальними котельнями, обладнаними котлами КБНГ, ВК, НИКА, НИИСТУ-5, Факел.

Більшість котелень Харківської області  працюють на газовому паливі.

Ряд автономних котелень, що не входять в систему районних теплопостачальних підприємств міст, смт. і сіл, обладнані котлами типу НИИСТУ-5, АОГВ, та інші на газовому паливі.

Відповідно до раніше розроблених схем теплопостачання у невеликих містах і населених пунктах, у зв’язку з масовим відключенням госпрозрахункових споживачів, що автоматично призвело до значного здорожчення послуг з теплопостачання для населення ,   2-х, 3-х, 4-х і навіть деякі 5-ти поверхові житлові будинки протягом останніх 5-ти років були відключені від централізованих систем теплопостачання. У відключених будівлях силами мешканців за участю місцевих органів влади, теплопостачальних і газопостачальних організацій були обладнані поквартирні індивідуальні системи теплопостачання і гарячого водопостачання. У квартирах встановлені котли одно- і двоконтурні, імпортного і вітчизняного виробництва.

У місті Харкові відносно невелика кількість, менше ніж 2% будівель, переведені на індивідуальне опалення. В кінці минулого століття та на початку нинішнього в області побудовано ряд нових та реконструйовано діючи котельні загалом обладнані котлами КВГ-6,5, КБНГ- 2,5 (3,15), ВК – 21 (22), НИКА, КСВа, КОЛВІ та інші.

В 2007-2008р.р. за рахунок коштів держбюджету було проведено реконструкцію систему теплопостачання м. Первомайский з відключенням від ТЕЦ та переобладнанням ТРС в котельні.

Теплозабезпечення м. Первомайський до 2007 року здійснювалося від єдиного джерела тепла – ТЕЦ, державного підприємства Первомайський «Хімпром», яка розташована на відстані 6,5км від міста.

На протязі останніх років опалювальний сезон в м. Первомайському через значні борги підприємства «Хімпром» весь час виникали проблеми щодо надання послуг з теплопостачання.

Після детального вивчення ситуації, що склалася в м. Первомайську, в березні 2007 році прийнято рішення про реконструкцію системи теплопостачання міста і у грудні 2008 року було збудовано і прийнято в експлуатацію  12 котелень. Загальна вартість робіт склала 48,1млн.грн.

Опалення міста Первомайський від новозбудованих котелень в опалювальному сезоні 2008-2009 рр. дало економію природного газу більше 
5 млн.куб.м, або 33% та 1,8 млн. кВт/год електричної енергії або більше 60% в порівнянні з минулим опалювальним сезоном.

Аналогічна робота була виконана в с. Краснопавлівка Лозівського району, де було збудовано і введено в експлуатацію 3 котельні замість потужної промислової котельні, розташованої на відстані 1,2 км від селища.

З 17 лютого 2009 року розпочато опалення селища Краснопавлівка Лозівського району від новозбудованих котелень. За період з 17 лютого по 1 квітня зекономлено 101,6 тис.куб.м природного газу (30%) та 30,2 тис.кВт/годин електроенергії (32%).

Відповідна робота розпочата в с.Ківшарівка (м.Купянськ), де виконано будівництво 1 черги квартальної котельні потужністю 20 Мвт, що дало можливість вивести з експлуатації потужну заводську котельню потужністю більше 300 Мвт.В 2011 році планується будівництво 2-ї черги потужністю 10 Мвт, що дасть можливість повністю стабілізувати систему теплопостачання селища.

1.2 Оцінка специфіки та особливості теплопостачання регіону

Одна з цілей цієї програми -  наведення належного технологічного ладу в експлуатації систем теплопостачання  кожного населеного пункту.

В цілому по Харківській області налічується 932 котельні які надають послуги з теплопостачання населенню та об’єктам соціальної сфери.

Централізовані послуги з теплопостачання в області надають 16 комунальних, 3 приватні теплопостачальні підприємства та 4 теплоенергоцентралі                     (ВАТ «Харківська ТЕЦ-5», ЗАТ ТЕЦ-3, ДП «ТЕЦ-2», ДП Зміївська ТЕС).

В області працює 661 котельня підприємств комунальної теплоенергетики, в тому числі 657 газових котелень та 4 котельні, що працюють на твердому паливі та 271 котельня які обслуговуються організаціями соціальної сфери самостійно, з них:

- потужністю до 3Гкал/год – 807 котелень,

- від 3 до 20 Гкал/год – 129 котелень,

- від-20 до 100 Гкал/год – 21 котельня,

- більше 100 Гкал/год.- 6 котелень, в тому числі 2 в області (1 - м. Лозова,     1- м. Куп’янськ).

Загальна потужність котелень по м. Харкову і Харківської обдасті складає 5331,5 Гкал/год.

Ці котельні забезпечують теплом  8951 багатоквартирний житловий будинок, 571 дошкільний заклад, 859 учбових закладів, 982 лікувальних заклади.

Приєднане теплове навантаження від всіх споживачів з урахуванням покупного тепла складає – 4602,1 Гкал/годину або 86,3% від потужності. Загальна житлова площа, що опалюється складає 27,3 млн.м.кв., нежитлова – 9,7 млн.м.кв.

Теплопостачальними підприємствами експлуатується 1834 котла, в тому числі з ККД нижче 82% 683 одиниць або 37% від загальної кількості та з терміном експлуатації більше 20 років 644 одиниці або 35% від загальної кількості.

В м. Харкові і Харківській області знаходиться в експлуатації   2318,8 км теплових мереж у двотрубному обчисленні, в тому числі по Харківській       області – 608,8 км. Частка ветхих та аварійних мереж по м. Харкову і Харківській області складає 444,0 км, або 19% від загальної кількості, в тому числі по Харківській області – 196,2 км, або 32% від загальної кількості теплових мереж в області. Залишок від загальної кількості мереж відпрацювали більше нормативного терміну.

В 2008 році підприємствами комунальної теплоенергетики вироблено     5342,7 тис.Гкал теплової енергії, витрачено на власні потреби 90,2 тис. Гкал. Отримано від сторонніх виробників (ТЕЦ) 2334,8 тис. Гкал теплової енергії. Втрати теплової енергії в теплових мережах склали 1157,9 тис. Гкал. Відпущено споживачам 6429,4 тис. Гкал, в тому числі на опалення – 4481,3 тис. Гкал., на гаряче водопостачання – 1782,6 тис. Гкал.

Середньо-обласний рівень втрат теплової енергії в теплових мережах склав 15,26%.

2 Мета і завдання програми

Метою Програми комунальної теплоенергетики Харківської області, основаної на інноваційному розвитку і впровадженню швидко доступних технологій, є:

- підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики регіону шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, залучення в енергообіг вторинних поновлюваних джерел енергії та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування на засадах сталого розвитку;

- підвищення енергонезалежності конкретних об’єктів і цілого регіону за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, введення нових потужностей і залучення в енергобаланс вторинних поновлюваних енергоресурсів;

- зниження шкідливих викидів і емісії парникових газів в атмосферу регіону області від паливноспалюючих установок на 30…40%;

- забезпечення розвитку виробництва енергетичного обладнання на базі вітчизняних підприємств.

Основним завданням Програми є модернізація існуючого теплогенеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадження новітніх технологій (когенераційних установок, теплових насосів, індивідуальних теплових пунктів),введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об’єктах з подальшим впровадженням досвіду на аналогічних комунальних підприємствах регіону. Програмою передбачається послідовний перехід на попередньо ізольовані труби.

За рахунок використання приведених вище заходів з терміном їх окупності   4-5 років забезпечить  економію та заміщення паливно-енергетичних ресурсів, в першу чергу, природного газу складе  не менше 30%.

3 Шляхи розв’язання проблем

До вирішення проблеми реанімації системи теплопостачання міста, селища або окремого району, мікрорайону слід підходити комплексно з врахуванням необхідності реконструкції і модернізації всіх трьох основних складових будь-якої системи:

- Джерела тепла;

- Теплових мереж;

- Внутрішньобудинкових систем.

В умовах економічної кризи і систематичного недоліку коштів, рішення про заміну або модернізацію того або іншого елементу системи теплопостачання має бути ретельно економічно обгрунтовано.

Будь-якому економічному обгрунтуванню повинна передувати розробка схеми теплопостачання міста, району, селища, мікрорайону, кварталу. За відсутності схеми теплопостачання, розробленої кваліфікованими фахівцями, розглянутої на технічній нараді замовника із залученням всіх зацікавлених організацій і затвердженою відповідним органом, що здійснює подальше фінансування і утримання системи, питання про будь-які втручання в цілісну систему теплопостачання не повинно взагалі розглядатися. Виключення можуть бути зроблені лише для аварійних систем і ситуацій.

В умовах постійного зростання ціни на газ і його дефіциту, що посилюється, первинне значення має ухвалення принципового рішення про перспективний вид палива для даного населеного пункту.

Якщо приймається рішення, що реально може бути втілена  в життя заміна газоподібного палива на поновлювані види (деревні відходи, сміття, вугілля, торф  та інше), то, безумовно, ні про які масові процеси децентралізації наявних потужних централізованих систем теплопостачання від ТЕЦ або районних котелень, не може бути і мови. В першу чергу в цих випадках все повинно бути направлено на реконструкцію і упорядковування    джерела тепла з переобладнанням з газового на інші види палива пристроєм паливоприготування і газоочищення, що потребує вельми значних витрат.

Реальною заміною газу в Харківському регіоні могло б стати Донецьке вугілля, на якому до 70-х років працювали основні джерела тепла. Проте, повернення до такого рішення в нинішніх умовах, на наш погляд, економічно не виправдано.

Перехід ТЕЦ та більшості котелень м. Харкова і Харківської області на інші види палива, виходячи з реалій наявності будь-яких альтернативних видів палива в необхідних кількостях,  в осяжному майбутньому не уявляється можливим.

За останні 10-15 років значно видозмінилося співвідношення теплових навантажень. Дуже велика кількість споживачів відключилася. В основному це великі промислові споживачі, які і складали основну частину навантаження при первинному проектуванні. Можна привести безліч прикладів, коли багатокілометрова теплотраса великого діаметру забезпечує теплопостачання лише 1-2-х будинків (така ситуація спостерігається в промислових і околичних районах), а також у більшості селищ побудованих при заводах. В центрі міст зворотна ситуація – забудова ущільнюється новими будівлями – існуючі теплові мережі не розраховані на можливість підключення додаткових споживачів.

При вирішенні питання про реконструкцію внутрішньобудинкових систем опалення необхідно в централізованому теплопостачанні закладати рішення підключення окремих будівель до теплових мереж через ІТП, а також поквартирных систем опалення в кожній будівлі з обов'язковим устаткуванням поквартирного обліку споживання тепла. Без такого технологічного рішення ми ніколи не зможемо досягнути стовідсоткової оплати споживачів і створення їм комфортних умов. Споживач повинен сплачувати за конкретно отримане тепло і гарячу воду згідно показників лічильника, а не за розрахункові м2, чи  м3.

Підключення будівель до теплових мереж централізованої системи теплопостачання через ІТП – це вимога, дотримувана у всьому світі, і продиктована вона, як питанням налагодження (економії), так і питанням безаварійності.

При реанімації системи теплопостачання населеного пункту обов'язково повинно вирішуватися принципове питання про подальшу експлуатацію поквартирних систем опалення будівель незалежно від того,  яке джерело тепла буде в квартирі (будинку): газовий двоконтурний котел або ІТП.

І в тому і в іншому випадку експлуатації, технічний нагляд чи сервісне обслуговування за всіма внутрішньоквартирними системами теплопостачання повинна здійснювати теплопостачальна організація або інша спеціалізована організація.

Теплопостачальні організації як «природні монополісти», повинні займатися всіма видами теплопостачання – централізованими і децентралізованими.

Грамотне рішення про техніко-економічну доцільність централізації або децентралізації системи теплопостачання при роботі на газі повинне базуватися на справедливій ціні газу – однаковою для всіх варіантів, що порівнюються.

Сьогоднішній стан речей, коли споживач, одержуючи тепло від централізованого теплопостачання, платить за газ у складі тепла більше, ніж споживач, що має у себе індивідуальне теплопостачання, суперечить здоровій логіці і повинно бути виправлено.

Існуючі системи централізованого теплопостачання, що знаходяться в експлуатації протягом терміну, що набагато перевищує нормативний, повністю використали свій ресурс. Тому в даний час ми повинні розглядати не вузьке питання – встановити або не встановити індивідуальну котельну в окремо взятому будинку або квартирі, а питання реанімації системи теплопостачання міст.

Про те, що реконструкція систем необхідна, свідчать аварії міського масштабу, які почастішали. І як показав приклад Алчевська, ця проблема є серйозною загрозою безпеці суспільства в цілому.

Стан переважної більшості внутрішньобудинкових систем опалення вимагає їх капітального ремонту або повної заміни, оскільки фактичний термін їх нормативної експлуатації перевищений у декілька разів, системи забиті накипом і гряззю, оскільки не промивалися десятки років.

Невиробничі втрати у внутрішньобудинкових системах опалення знаходяться на одному рівні  з втратами в зовнішніх теплових мережах (Рис. 2)

Рис. 2 -  Діаграма втрат тепла у житловому будинку (споживачеві) від загальних втрат у житловому будинку

Як правило, всі системи опалення 5-16-ти поверхової забудови другої половини двадцятого сторічча, з метою економії металу, проектувалися однотрубними, фактично без будьякої реально діючої і відключаючої запірної арматури. У переважній більшості житлових будинків області і України  споживач не має технічної можливості відключити або відрегулювати свої нагрівальні прилади.

Існуючі системи опалення багатоповерхових будівель, об’єднані  єдиною системою трубопроводів, в якій всі квартири, як би, нанизані на один стояк, не дають  можливості створити у абонента комфортні умови і  забезпечити поквартирний облік, як при індивідуальних системах теплопостачання.

Для приведення внутрішньобудинкових систем опалення у відповідність з вимогою сьогоднішнього дня, необхідно практично всі їх переробити з однотрубних в двотрубні, біля кожного нагріваючого приладу встановити відключаючий та регулюючий пристрій, на кожному стояку встановити відключаючу і балансуючу арматуру.

Проблему реанімації будь-якої системи теплопостачання потрібно починати вирішувати з абонента, тобто з того, для кого призначена сама послуга. Починаючи вирішення проблеми з абонента, створюється можливість залучення коштів самого господаря квартири для вирішення його ж особистих проблем теплопостачання. У той самий час ми вирішуємо по частинах загальнодержавну проблему.

Декілька слів про реанімацію системи гарячого водопостачання.

Сама ідея централізованого гарячого водопостачання від великих ЦТП або котелень по 4-х трубній схемі є сповна життєздатною. Ця ідея реалізована в більшості міст СНД і колишніх соціалістичних країнах. Єдиною і непорушною умовою її існування є вживання немиталевих труб або труб з покриттям (оцинковування, емалювання і так далі) Якщо таких труб немає, то і централізованого гарячого водопостачання немає.

Реально в практиці другої половини двадцятого сторіччя таких труб було дуже мало. Тому і результат вживання централізованого гарячого водопостачання в основному негативний. Найбільш економічний вихід відносно централізованого гарячого водопостачання – поетапна відмова від централізації і перехід на індивідуальні домові або квартирні водонагрівальні установки (можна комбінувати з електропідігрівом).

3.1 Порівняльний аналіз можливих варіантів вирішення проблем

Сучасний арсенал технічних рішень і устаткування, накопичений світовою практикою досвід дозволяє вирішувати проблеми теплопостачання міст і населених пунктів різними напрямками, використовуючи різні види палива, міру централізації систем,  типів котлів, типів прокладки трубопроводів, електроенергетику і тощо.

Проте, виходячи з реальних фінансових  можливостей області і всієї Держави, враховуючи наявність технічних засобів, визначені пріоритетні напрями,  які можуть бути реалізовані в найближчі п'ять  років.  До них відносяться:

- впорядкування систем теплопостачання на базі розроблених оптимізованих  схем;

- заміна застарілого устаткування котелень, що діють, на сучасне;

- модернізація котлів, що діють;

- заміна пальникового обладнання ;

- заміна теплових мереж, що діють;

- встановлення тепло утилізаторів;

- використання місцевих видів палива;

- встановлення індивідуальних теплових пунктів;

- використання електроенергії для виробництва теплоти;

- встановлення теплових насосів;

- впровадження приладового обліку систем теплопостачання, автоматизації, диспетчеризації, контролю та діагностики;

- термореновація  житлових будівель і інших споруд.

3.1.1  Удосконалення схем  теплопостачання населених пунктів згідно з планом  розвитку.

3.1.1.1 Приведення у відповідність устаткування котелень до теплового навантаження споживачів.

Значне зменшення промислового виробництва також веде до відключення промислових підприємств від централізованого теплопостачання. Більшість промислових підприємств, відключившись від централізованого теплопостачання,  влаштовують у себе власні котельні потужністю від 0,2 до 20 Гкал/год.

По місту Харкову і значній частині міст і селищ області розроблені, або  знаходяться у стадії розробки, «Оптимізовані схеми» перспективного розвитку  систем теплопостачання. У цих схемах проаналізований  стан теплопостачання абонентів і теплові навантаження, режими споживання тепла і режими його передачі. Визначені сумарні теплові навантаження по видах споживання і зроблені висновки щодо  необхідних потужностей джерел тепла.

Як правило, всі існуючі котельні мають надлишок потужностей, які в деяких випадках в рази перевищують фактичне споживання тепла абонентами.

Так, наприклад, в м. Куп’янськ, Лозова, Валки і інших, промислово-комунальні котельні, що знаходяться на балансі комунальних теплових мереж,  через відключення промислових абонентів  (ліквідація виробництва повністю або частково) залишилися навантаженими лише на 20-30%.

Природно, встановлені на них котли потужністю 100, 50, 30, 20 Гкал, працюють з явним недовантаженням, що призводить до значної перевитрати енергоресурсів.

Відповідно, розробленими оптимізованими схемами і даною програмою передбачена  заміна цих котлів на сучасні котли меншої потужності КВГМ-6,5; КБНГ-3,15; ВК-21; ВК-22; КСВа-0,63; КОЛВІ  та іншими.

Провівши заміну котлів і насосного устаткування до них, ми отримуємо, значне зниження споживання газу і електроенергії.

У ряді випадків схемами передбачається прибудова нових топкових  безпосередньо в будівлях бюджетної сфери  або соцкультпобуту, що ліквідує втрати в теплових мережах до цих будівель, оскільки ліквідуються самі мережі. Топкові обладнуються  сучасними  автоматизованими котлами, оснащуються насосами з регульованою швидкістю обертання. Економічний ефект від прийняття таких технічних рішень дуже часто досягає половини енергоресурсів, що витрачалися раніше.

3.1.1.2 Переведення споживачів на індивідуальне опалювання

При розробці «Оптимізованих схем» на підставі техніко-економічних розрахунків  визначаються  окремі  житлові будівлі,  а інколи і цілі квартали, де доцільне відключення від централізованого джерела  і  устаткування індивідуального опалення.

Тенденція масового відключення житлових споживачів від централізованого теплопостачання є сповна зрозумілою. Нераціональне використання існуючих потужностей котелень, через значне відключення госпрозрахункових споживачів та експлуатацію застарілого обладнання веде до значного росту вартості централізованого опалення і до погіршення його якості. Встановлюючи у себе в квартирі індивідуальне опалювання, споживач позбавляє себе від високої плати і неякісного забезпечення теплом.

При цьому, виходячи з сьогоднішніх цін на газ, тепло у споживача обходиться значно дешевшим і платить він лише за фактично спожите тепло, а не за міфічні квадратні метри.

Процес переходу споживачів на поквартирне індивідуальне опалення  - закономірний процес, який неможливо зупинити адміністративними заборонами, створюючи які, слід також не забувати про антимонопольне законодавство.

Вочевидь, що зупинити перехід на індивідуальне опалення з установкою  самостійних газових міні котлів в кожній квартирі, можна лише запропонувавши споживачеві устаткування самостійної поквартирної системи від централізованого джерела опалення, обладнаної лічильником  тепла для даної квартири. Таке технічне рішення, по-перше, буде противагою  «індивідуального газового опалювання», а по-друге, що не менш важливо, спонукає власника квартири зайнятися внутрішнім утепленням  своєї квартири.

Таким чином, вирішуючи проблему вдосконалення системи теплопостачання будинку,  ми за рахунок власника квартири вирішимо проблему опалювання його власної квартири і зниження споживання газу в цілому.

3.1.1.3  Рекомендації що до подальшого  використання незадіяного  обладнання котелень великої потужності

Оптимізованими схемами передбачається також ліквідація ряду котелень. Ці котельні ліквідуються у зв'язку з тим, що від них повністю відключаються споживачі. У місті Харкові ряд абонентів перемикається на централізоване опалювання.

У зв'язку з ліквідацією котелень і оптимізацією схем теплопостачання  їх потужності, вивільняється котельне устаткування, яке може бути використане на інших котельнях.

Програмою передбачається  «рух» такого устаткування. Так, наприклад, котли КВГМ-100, що вивільняються на  Куп’янській котельні, можуть бути використані на одній з районних котелень м. Харкова. Таке ж використання можуть знайти котли на непрацюючих котельнях заводу ім. Малишева.

3.1.1.4  Рекомендації по впровадженню оптимального температурного графіка

Аналіз показує, що, у зв'язку з нерозрахунковими режимами роботи джерел, викликаних невірно визначенними тепловими навантаженнями, розбалансуванням систем, «недотопами» і «перетопами», більшість систем теплопостачання працюють по температурних графіках, які не відповідають спочатку прийнятим при проектуванні. Так, наприклад, температурний графік в м. Харкові має найвищий показник 130оС,  тоді, як мережі розраховувалися на 150оС. У деяких населених пунктах цей показник ще нижчий. Ряд систем сільської місцевості працюють взагалі без елеваторних вузлів по графіку,  що не досягає навіть 95оС. Недотримання проектного температурного графіка призводить до перевитрати теплоносія в трубопроводах, перевитраті електроенергії, недовідпуску теплоносія споживачам, «перетопу» і «недотопу» окремих будівель. При розробці оптимізованих схем нами дані відповідні конкретні температурні графіки, що рекомендуються, для кожної котельні. Це дозволяє провести грамотну наладку і дати споживачам розрахункову кількість тепла.

3.1.1.5  Класифікація систем теплопостачання регіону

Роздріблення теплового господарства України залежно від власності, в якому знаходиться той або інший об'єкт, відмова Міненерго і інших відомств в деяких населених пунктах від подачі тепла споживачам, невирішеність проблем ціноутворення при когенераційному виробленні і ряд інших об'єктивних і суб'єктивних чинників вимагають від нас чіткої градації систем теплопостачання  відповідно до видів палива, джерелами тепла, тепловими мережами  і абонентними схемами.

Система теплопостачання підрозділяються на:

- індивідуальні;

- автономні;

- централізовані.

Індивідуальні системи - це системи постачання теплом одноквартирного будинку (котеджу) або однієї квартири в багатоповерховому будинку від власного джерела тепла, розташованого в цьому котеджі або квартирі. За джерелами тепла індивідуальні системи розділяються на:

- від власного котла на будь-якому вигляді палива (газ, вугілля, дрова, брикети, палети, рідке паливо);

- від електрообігріву за допомогою нагрівача в кожній кімнаті;

- від електроопалювання методом «гріючої підлоги і «гріючої панелі»;

- від геліустановки;

- від геотермальної установки;

-повітряне опалювання шляхом підігрівання повітря, що поступає в приміщення, калорифером на будь-якому вигляді палива;

- пічне опалення;

- тепловий насос.

Автономна - це система,  що забезпечує теплом одне багатоквартирне житлове приміщення або іншу будівлю будь-якої поверховості від котельної, розташованої в цій будівлі. При цьому котельня може бути вбудована, прибудована або дахова стаціонарного або мобільного виконання.

Централізовані – це системи, що забезпечують теплом дві або більше будівель по тепловим мережам від одного джерела. Джерелом тепла в такій системі можуть бути котельні різної потужності або теплоелектроцентралі.

Централізована зі спільним виробленням  електричної теплової енергії (когенераційа).

Залежно від кількості опалювальних будівель централізовані системи і їх котельні можуть бути:

- груповими – що опалюють групу будинків;

- квартальними -  що опалюють один квартал або мікрорайон;

- районні – що опалюють один або декілька районів теплоспоживання.

Особливе місце в класифікації котельних займають «пікові» котельні – це котельні,  які включаються в роботу в пік теплоспоживання при найнижчих температурах. Такі котельні працюють, як правило, в паралель з теплоелектроцентралями.

Котельні усіх видів підрозділяються  також по видах палива:

- газові;

- рідкопаливні;

- твердопаливні, у тому числі що працюють на біомасі, брикетах, смітті;

- електрокотельні.

До джерел тепла які можуть працювати як в автономній, так і в централізованих системах теплопостачання, відносяться також:

- геліустановки;

- геотермальні установки;

- теплові насоси.

Всі перераховані вище  джерела тепла і системи є досить ефективними  і повинні застосовуватися залежно від конкретних умов, керуючись техніко-економічними міркуваннями.

Примітка: показника «помірно-централізована» система теплопостачання в світовій практиці немає.

Одним з найважливіших питань функціонування будь-якої системи теплопостачання є технічно грамотна повсякденна експлуатація системи. На рисунку 3 наведено принципову схема систему теплопостачання.

Рис. 3  Принципова схема теплопостачання

Принциповою відмінністю будь якої схеми теплопостачання від всіх інших схем - водопостачання, газопостачання, каналізація і т.п. - є те, що вона замкнута. Теплоносій, виготовлений на джерелі повинен пройти по всім мережам зовнішнім і внутрішнім і повернутися на джерело практично без втрат. При цьому до теплоносія, який повертається на джерело пред'являються вимоги стосовно якості і температури. Усі ж інші системи енергозабезпечення є відкритими, так як у них рідина, або інша середа рухається тільки від джерела до споживача і назад на джерело не повертається. Природньо, що така принципова відмінність системи теплопостачання від інших систем вимагає і принципово відмінного ставлення до організації експлуатації в цілому. Саме тому технічна експлуатація та технічний нагляд (сервісне обслуговування) за всією системою теплопостачання (котельня - теплові мережі - споживач) повинні знаходиться в руках спеціалізованого теплопостачального підприємства.

В м. Харкові та ряді інших населених пунктів вже протягом декількох років експлуатацію всіх систем теплопостачання по ланцюжку "джерело - теплові мережі - внутрішньобудинкова система опалення" здійснюють теплопостачальні підприємства.

Багатоповерхові будівлі, підключені до автономних  котелень або централізованих теплових мереж можуть бути обладнані наступними принципово відмінними по конструкції і можливості регулювання і відключення окремих нагрівальних приладів  систем опалювання:

- однотрубна проточна або з короткозамкненими ділянками. Такими системами обладнані більшість 5-16-ти поверхових будівель споруди  другої половини ХХ сторічча. Ці системи,  як правило, не мають відключаючої і регулюючої арматури, що діє, біля кожного нагрівального приладу. Тому  такі системи, де через свою однотрубну конструкцію рідина рухається послідовно по одній трубі без можливості відключення і регулювання, приводять  до значних втрат тепла;

- двотрубні  вертикальні і горизонтальні (поповерхові) з вимикаючо – регулювальною  арматурою  біля  кожного нагрівального приладу;

- поквартирні, з лічильником в кожній квартирі, пропоновані нами як альтернатива індивідуальному  газовому опаленню.

3.2 Заміна застарілого устаткування котелень, що діють, на сучасне.

Більшість котелень побудовані ще в 70 - 80-х роках, тому строк їх експлуатації складає більш ніж двадцять років. Обладнання цих котелень вичерпало свій фізичний і моральний ресурс і працює з низьким коефіцієнтом корисної дії. Для виробництва тепла в котлах комунальної теплоенергетики Харківської області застосовуються природний газ, вугілля і брикети.

Велика кількість котелень є мало або зовсім неефективними. Це стосується особливо тих котелень, в яких розташовані і працюють котли типу НИИСТУ-5, Універсал, ФАКЕЛ, КВ-300, АВ, КЧМ та інші, які працюють з ККД 60 – 85 % і неефективно використовують дорогий природний газ. Більшість котлів технічно і морально зношені, відпрацювали  свій ресурс  і потребують заміни. Перелік котелень, які обладнані малоефективними котлами , що підлягають заміні наведено в плані заходів Додаток А.

На частині котелень встановлені котли завищеної потужності. Мінімальна потужність котлів за заводською документацією більше підключеного навантаження. При цьому необхідна організація роботи «перепустками», що призводить до додаткових втрат палива під час включення в роботу котлів, погіршення якості теплопостачання споживачів у зв’язку з періодами «перегріву» та «недогріву», а також викликає додаткові навантаження на трубопроводи теплових мереж. Крім того, мається необхідним використовувати допоміжне обладнання завищеної потужності. В такій ситуації ефект від заміни на сучасні котли значно вищий, ніж модернізація котлів. Крім того, частка котелень  знаходиться на великій відстані від споживачів - 0,5 – 3 км. При цьому теплові мережі, як правило, знаходяться в незадовільному стані. В такій ситуації значно вигідніше встановити нові котельні неподалік від споживачів з виведенням з експлуатації як потужних котелень так і цих трубопроводів. Ці питання вирішуються в «Cхемах перспективного розвитку систем теплопостачання  міст».

Перелік таких котелень наведено  в плані заходів Додаток Б.

3.3 Модернізація  котлів

Вартість модернізації котлів типа ТВГ і КВГ у декілька разів нижче повної їх заміни новими котлами для котелень с навантаженням не менше 50 % потужності одного котла. В плані заходів  наведені пропозиції щодо модернізації цих котлів Додаток В.

Обов’язковою умовою при модернізації котлів типа ТВГ і КВГ є приведення водного режиму  котелень і теплових мереж до вимог правил технічної експлуатації. Для цього необхідно:

- застосування на зворотному трубопроводі «шламовідвідників», захищаючих котли, арматуру и прибори автоматики від мула теплових мереж и систем опалення. Встановлені «грязьовики» не забезпечують цього  захисту, що призводить до зростання гідравлічного опору котлів, зниження КПД котлів і перевитрати електроенергії;

- застосування автоматизованих дозаторів для дозування комлексонатів і підтримання «РH». Встановлені деаератори не забезпечують необхідне утримання «О2» в теплових мережах, що призводить до корозії трубопроводів  теплових мереж и систем опалення.

При модернізації котлів необхідно:

- застосування регуляторів частоти обертання (РЧ, РСЧ) асинхронних електродвигунів для автоматизації роботи вентиляторів, димососів;

- застосування стаціонарних газоаналізаторів виміру «О2» и «СО» з виводом сигналів на автоматику;

- заміна застарілої автоматики регулювання з застосуванням регуляторів частоти обертання і газоаналізаторів;

- застосування приборів обліку теплової енергії;

- заміна частини труб.

Найбільший економічний ефект здобувається при виконанні цих робіт в комплексі. Для котелень  з навантаженням менше потужності одного котла в першу чергу роботи проводяться по одному котлу.

Переважна більшість котелень, що працюють в системі теплопостачання, не мають обліку тепла на виході з котельні. Таким чином, найчастіше кількість тепла, вироблена котельнею, визначається емпіричним шляхом, грунтуючись на показниках газового лічильника, ККД роботи котлів та інших даних налагоджувальних або проектних організацій. Наявність приладу обліку тепла на виході з котельні дозволила б  знати дійсну кількість тепла, яке котельня видає споживачам. Знаючи дійсну кількість тепла, газу,  електроенергії, води і маючи інші приладові свідчення, можна було б визначати достеменні ККД котлів, дійсні втрати тепла, не говорячи вже про те, що у всіх розрахунках тарифів були б присутні конкретні об’єми тепла ( в Гкал ), а не емпіричні дані.

Для вимірювання кількості тепла на виході з котельні може бути використаний будь-який вітчизняний або імпортний прилад. Причому, цей прилад може бути не комерційний. Тому вартість його буде відносно невелика. Можливість установки некомерційного приладу на виході з котельні пояснюється тим, що більшість котелень не продають тепло на виході. Продаж тепла здійснюється, як правило, на вході до абонента або в центральних теплових пунктах, в точках розділу магістральних і розподільчих теплових мереж. Свідчення приладів - тепломірів в котельні потрібні нам як для оцінки роботи самої котельні, так і для оцінки роботи магістральних теплових мереж, теплорозподільчих станцій, внутрішньоквартальних теплових мереж і абонентів.

Необхідно також відмітити, що на більшості котелень немає приладів для видалення  кисню з підживлюючої води теплових мереж, або вони працюють незадовільно. Це призводить до заносу котлів мулом з теплових мереж і до зростання гідравлічного опору котлів. Встановлені «грязьовики» не забезпечують захисту котлів.

Не на всіх котельнях є стаціонарні газоаналізатори, а переносних не вистачає. Прилади, за якими підтримується режим горіння грубі (класу 2,5). В режимних картах не відображені дії при зміни температури повітря. Крім того, природний газ постачається різної  якості. Все це призводить до зниження коефіцієнту корисної дії котлів.

На більшості котлів автоматика регулювання застаріла і не працює.

3.4  Застосування пальникових пристроїв струменево-нішевого типу (СНТ) з модернізацією котлів типа КВГМ, ВК, ДЕ, ДКВр

На котлах встановлені застарілі пальникові пристрої і автоматика, що не дає можливості економно використовувати дорогий природний газ. Перевитрата газу на цих котлах досягає 10 – 30 % від рівня сучасних котлів і призводить до додаткового забруднення атмосфери. Застаріле обладнання знижує надійність теплопостачання та його якість.

Найважливішим елементом будь-якої котельної установки є пальниковий пристрій (ПП). Саме  його робота визначає ефективність спалювання палива в котельній установці, діапазон можливих для котла навантажень, безпека і екологічні показники роботи.

На цей час на багатьох котельнях, які розташовані в Харківській області та мають встановлену потужність 1 МВт і більше, існує проблема забезпечення надійної та економічної роботи котлів у діапазоні малих навантажень. Ця проблема вирішується теплопостачальними підприємствами шляхом організації роботи «перепустками», що призводить до додаткових втрат палива під час включення в роботу котлів, погіршенню якості теплопостачання споживачів у зв’язку з періодами «перегріву» та «недогріву», а також викликає додаткові навантаження на трубопроводи теплових мереж.

Застосування сучасних та високоефективних технологій спалювання палива дозволяє вирішити цю проблему.

Однією з високоефективних технологій спалювання палива є струменево-нішева технологія. Вона заснована на рівномірній роздачі газу в потоці повітря (без залучення закрутки потоку) з утворенням стійкої вихрової структури, яка забезпечує сумішоутворення і стабілізацію горіння з самоохолоджуванням пальникового модуля. В струменево-нішевій системі в широких межах режимних параметрів реалізуються стійкі і легкокеровані вихрові структури з високою інтенсивністю турбулентності потоків пального, окислювача і зони зворотних течій, які забезпечують якісне сумішоутворення паливної суміші з необхідним рівнем горючої концентрації і надійну аеродинамічну стабілізацію горіння. Об'єм цих вихрових структур виявляється значно меншим, ніж в традиційних вихрових ПП. Це дозволяє здійснювати пуск і експлуатацію ПП з малою витратою газу, що гарантує безпеку пуску. Поліпшення властивостей змішувачів ПП підвищує надійність роботи при гранично малих коефіцієнтах надлишку повітря і, отже, при достатньо високих значеннях середньої температури факела в топці. Підвищення середнього рівня температури, її рівномірність в топці котла внаслідок оптимального сумішоутворення обумовлює значне зменшення нерівномірності локальних теплових потоків і, таким чином, забезпечує підвищення надійності роботи котла загалом. Однією з особливостей системи, що використовує струменево-нішеву технологію, є малий гідравлічний опір по трактах пального і окислювача, що дозволяє значно понизити тиск газу і повітря при експлуатації ПП і рештою зменшити потужність тягодуттьових пристроїв в 1,3 – 2 рази.

Струменево-нішева технологія, яка реалізована в ПП, забезпечує:

- Інтенсивне, стійке горіння з коротким факелом навіть при коливаннях тиску газу в мережі.

- Стійку роботу на малих навантаженнях, при мінімальному перепаді тиску на газових отворах пильника (від 5 до 100 мм вод. ст.).

- Роботу  в широкому діапазоні тиску газу (5 – 2000 мм.вод.ст.).

- Оптимальний коефіцієнт надлишку повітря в пальниковому пристрої в широкому діапазоні зміни навантажень.

- Зниження втрат тепла з газами, що йдуть.

- Максимально можливу повноту згоряння палива  в топковому об'ємі вогнетехнічних об’єктів.

- Поліпшення екологічних показників.

- Коефіцієнт робочого регулювання по потужності kp>20.

- Відсутність перегріву пильника, елементів котла і руйнування футеровки паливних амбразур.

- Рівномірний розподіл температурного поля продуктів згоряння в топковому просторі.

- Плавний запуск котлоагрегату, починаючи з 1…3 % потужності.

- Істотне зменшення витрати газу і електроенергії.

За рахунок плавного розпалювання пальників і стійкої їх роботи при витратах газу, що складають не більше 2% від номінальної потужності, досягається підвищена безпека роботи котла на пускових режимах.

Високий ступінь перемішування газо-повітряної суміші в ПП забезпечує відразу за пальниковим пристроєм стехіометричну суміш для ефективного її спалювання. Даний факт дозволяє створювати в топковому просторі вогнетехнічного об'єкту температурне поле продуктів згоряння високої рівномірності. Це сприяє високоефективному теплосприйняттю екранними поверхнями котла всієї енергії, яка виділилася в результаті спалювання палива, а також усуненню теплових перекосів в топковому просторі і приводить до збільшення терміну служби вогнетехнічного об'єкту загалом. Застосування пальникових пристроїв струменево-нішевого типу (ПП СНТ) дозволяє збільшити міжремонтний пробіг котла в 1,5 – 2 рази, що забезпечує економічний ефект            5-10 тис. грн на встановлену Гкал.

Висока величина коефіцієнта робочого регулювання дає можливість збільшити діапазон ефективної роботи вогнетехнічного об'єкту (від 10 до 100% потужності), при цьому нижнє значення потужності об'єкту залежить тільки від щільності закриття шиберного апарату тягодуттьових засобів.

Завдяки малому аеродинамічному опору, застосування даних пальникових пристроїв дозволяє понизити споживання електроенергії тягодуттьових пристроїв в порівнянні з штатно встановленими ПП на величину до 20% або 0.6 КВт/год на одну встановлену  Гкал.

Пальникові пристрої струменево-нішевого типу мають модульну структуру, що дає можливість створювати пальники необхідної потужності за рахунок нарощування кількості модулів.

Основними перевагами при використанні струменево-нішевої технології спалювання газоподібного палива  на вогнетехнічних об'єктах є:

- модернізація морально і фізично зношеного вогнетехнічного об'єкту шляхом застосування струменево-нішевої технології в противагу заміни об'єкту;

- автоматизація котельних агрегатів і теплотехнічних процесів відповідно до сучасних вимог;

- проведення еколого-енергетичних обстежень;

- обов’язковою умовою при модернізації котлів є також приведення водного режиму  котельних и теплових мереж до вимог правил технічної експлуатації.

Для цього необхідно:

- застосування на зворотному трубопроводі «шламовідвідників», захищаючих котли, арматуру и прибори автоматики від мула теплових мереж и систем опалення. Установленні «грязьовики» не забезпечують цього  захисту, що призводить до зростання гідравлічного опору котлів, зниження ККД котлів і перевитрати електроенергії;

- застосування автоматизованих дозаторів для дозування комлексонатів і підтримання «РH». Встановлені деаератори не забезпечують необхідне утримання «О2» в теплових мережах, що приводить до корозії трубопроводів  теплових мереж и систем опалення.

Крім того при модернізації котлів необхідно:

- застосування регуляторів частоти обертання (РЧ, РСЧ) асинхронних           електродвигунів для автоматизації роботи тяго-дуттьових машин.

- застосування стаціонарних газоаналізаторів заміру «О2» и «СО» з виводом сигналів на автоматику;

- застосування приборів обліку теплової енергії;

- заміна частини труб.

Пропозиції щодо впровадження сучасних пальникових пристроїв наведено в плані заходів Додаток Г.

3.5 Заміна теплових мереж

Теплові мережі систем теплопостачання знаходиться у поганому стані і вимагають значних капітальних вкладень.

По місту Харкову протяжність нараховує біля 400 км. магістральних мереж (первинна мережа) та біля 1100 км. розподільчих мереж (вторинна мережа). Крім того, є ще 600 км мереж гарячого водопостачання (ГВП), які прокладені в тих же каналах, що і мережі опалення.

По Харківській області загальна довжина трубопроводів теплових мереж складає  1427,7 км. у двохтрубному обчисленні.

Значна протяжність теплових мереж визначає їх значущість в проблемі економії  паливноенергетичних ресурсів. Так по всьому Харківському регіону заміна всіх теплових мереж, прокладених в основному канальним способом і ізольованих звичайною мінеральною ватою, на заздалегідь ізольовані пінополіуретанові труби може дати економію більше 1 млн.м3 газу в рік. Стан теплових мереж, що діють, украй поганий. Вони більш ніж на 70% відпрацювали свій нормативний термін. Основною причиною украй незадовільного стану теплових мереж є порушення норм і правил по їх ізоляції при будівництві, а також і недотримання якості труб, втрати тепла від чого набагато перевищують нормативні показники.

При оцінці зовнішнього стану теплових мереж необхідно виходити з чіткого розуміння причин, що викликали такий стан, а також керуватися класичною градацією теплових мереж. По вигляду теплоносія, що транспортується, теплові мережі діляться на:

- парові;

- водяні (для потреб теплопостачання);

- водяні (для потреб гарячого водопостачання);

- технологічні.

За способом прокладки теплові мережі діляться на підземні і надземні. Підземна прокладка трубопроводів у свою чергу ділиться на:

- безканальна;

- у непрохідних каналах;

- у прохідних каналах,

а надземна прокладка - на низьких і високих опорах і естакадах.

Всім тепловим мережам, раніше прокладеним підземним способом безканально або в непрохідних каналах, властива інтенсивна зовнішня корозія. Всі теплові мережі, прокладені відкритим способом або в прохідних каналах, схильні до значно меншої корозії. Всі теплові мережі, призначені для транспортування гарячої води, схильні до інтенсивної внутрішньої корозії.

З метою боротьби зі всіма видами корозії і теплової ізоляції трубопроводів в теплопостачанні Харківського регіону сьогодні широко використовуються попередізольовані ППУ труби, з пропонованою конструкцією «труба в трубі», що вироблюються  підприємством ТОВ «Онікс» в м. Харкові і зарекомендували себе вельми надійно  і ефективно з розрахунковим терміном експлуатації не менше         25 років при температурах теплоносія до 1400 С (з короткочасним підвищенням     до 1500 С).

У Західній Європі мінімальні вимоги до ізоляції з пінополіуретану для «підземних» труб були відбиті в європейському стандарті EN253.

Труби в індустріальній теплогідроізоляції застосовуються для безканальної підземної і надземної прокладки теплових мереж з температурою теплоносія            до   1500 С.

Діаметри сталевої труби, мм: 57, 76, 89, 108, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020. Для теплоізоляції труби ППУ і фасонних виробів пінополіуретаном, використовуються сталеві труби з марок сталі, відповідним нормам ГОСТ 550, 3262, 8731, 8733, 10704, 10705, 20295. Діаметри труб – від 57 до 1020 мм, довжина – до 12 метрів.

Сталева труба і шар пінополіуретану захищені оболонкою з поліетилену або спіральновальцованної оцинкованої сталі. Застосовується для підземної безканальної і зовнішньої прокладки теплових мереж. Місця стиків труби ППУ ізолюються термоусаджуваними манжетами із заливкою в них компонентів ППУ на місці монтажу. Вся трубна продукція виготовляється з системою  контролю зволоження теплоізолюючого шару оперативно-дистанційного контролю (ОДК), для визначення місця пошкодження захисної оболонки.

Аналогічна конструкція вихідних матеріалів фасонних виробів в ППУ ізоляції. Труба ППУ в зборі є єдиною конструкцією завдяки адгезії (зчепленню) між сталевою трубою, ізолюючим шаром з ППУ, а також зв'язки між пінопластом ППУ і зовнішньою гідрозахистною оболонкою. Дана умова є необхідною для забезпечення нормальної роботи системи трубопроводів при експлуатації. Міцне зчеплення трубних складок (сталева труба, пінополіуретан, оболонка поліетиленова або оцинкована) досягається в процесі виробництва за рахунок строгого дотримання технології виробництва попередізольованих труб ППУ і фасонних виробів в ППУ ізоляції:

- дотримання температурного режиму для якісного спінювання пінополіуретану;

- правильного підбору пінополіуретанової композиції (системи компонентів ППУ).

Іншою істотною умовою якості труби ППУ є використання якісної гідрозахисної поліетиленової оболонки. Відносне подовження при розриві поліетиленової оболонки (%) повинно бути не менше 350. Зміна довжини поліетиленової оболонки після нагріву при 1100 С (%) не більше 3. Стійкість при температурі     800 С і постійному тиску не менше 165 (при початковій напрузі в стінці оболонки 4,6 Мпа) і не менше 1000 (при початковій напрузі в стінці оболонки 4,0 МПа). Стійкість при постійному навантаженні розтягування в 4,0 МПа при температурі 800С у водному розчині ПАВ не менше 2000. При протіканні пінополіуретану через шов сталевих оболонок в процесі виробництва труби ППУ для надземної прокладки трубопроводів допускається їх герметизація.

Характеристики теплової ізоляції труби ППУ і фасонних виробів: щільність пінополіуретану не менше 60 кг/м3, міцність при стискуванні при 10%-ній деформації в радіальному напрямі не менше 0,3 МПа, водопоглинання при кип'яченні в продовж 90 хвилин не більше 10% за об'ємом.

Торці теплової ізоляції труби ППУ і фасонних виробів можуть мати гідроізоляційне покриття. Пінополіуретан в розрізі повинен мати однорідну дрібнопористу структуру. Порожнечі (каверни) розміром більше 1/3 товщини теплоізоляційного шару не допускаються. Пінополіуретан (ППУ), що використовується в процесі виготовлення труби ППУ і фасонних виробів ППУ, отримують з рідких компонентів, дозування і змішення яких здійснюється за допомогою спеціального заливального устаткування. Ці пінопласти з однаковою легкістю виготовляють як на промислових підприємствах, так і безпосередньо на місці вживання. Реакція спінювання і затвердіння ППУ протікає досить швидко, і вже через декілька десятків хвилин після виготовлення виріб готовий для подальшого вживання. Переваги теплоізольованої труби ППУ:

- найнижча з сучасних теплоізоляторів теплопровідність – складова, яка залежить від щільності ( 0,025-0,033 Вт/м 0С ), чим обумовлена  мінімальна товщина ізоляції ( 5см ППУ по теплопровідності рівнозначні приблизно 10 см мінеральної вати ). Ця властивість ППУ дозволяє досягти при його вживанні максимально можливих тепло і енергозбережних характеристик на промислових і господарських системах найширшого призначення;

- висока довговічність - термін експлуатації ППУ складає понад 30 років з повним збереженням властивостей;

- робоча температура експлуатації ППУ до 1400 С, при короткочасних діях – до 1500 С;

- стійкість до дії вологи (водопоглинання по масі всього 2%);

- висока і довговічна адгезія (зчіплюваність) з поверхнею труби і гідрозахисною оболонкою;

- висока механічна міцність матеріалу;

- ізоляція з пінополіуретану монолітна, безшовна, не утворює «містків холоду»;

- пінополіуретан інертний до лужних і кислотних середовищ, захищає трубу від зовнішньої корозії і хімічно агресивних середовищ, істотно подовжуючи термін служби трубопроводу;

- ППУ нетоксичний і безпечний для людини.

Техніко-економічні розрахунки для нових конструкцій теплопроводів показують, що їх вживання дозволяє:

- збільшити термін служби до 30-40 років (старі типи трубопроводів                – 5-10 років);

- знизчити теплові втрати в 10 разів до 2% (старі типи трубопроводів           20-40 %);

- знизчити витрати: капітальні - на 15-20% ( не потрібне будівництво каналів, камер для встановлення запірної арматури), експлуатаційні - в 9 разів, ремонтні - в    3 рази;

- наявність системи оперативно-дистанційного контролю (ОДК) дозволяє встановлювати і усувати виниклі дефекти (зволоження пінополіуретану) і, як наслідок, запобігати аваріям, типовим для теплових мереж інших конструкцій;

- не потребує захисту від блукаючих струмів і пристрою дренажної системи.

Обсяги відновлення або заміни теплових мереж, виконані протягом останніх років, не є задовільними і відстають від темпів зношуваності. Це призводить до збільшення питомого рівня пошкоджень на 1 км теплових мереж. Цей показник зростає кожного року. Підприємства комунальної теплоенергетики Харківської області застосовують всі можливі заходи для того, щоб покращити існуючу ситуацію, але фінансові обмеження створюють серйозну перешкоду. Навіть для підтримки існуючого технічного стану мереж централізованого теплопостачання необхідно, якнайменше, потроїти фінансовий внесок для того, щоб забезпечити функціонування магістральних та розподільчих мереж. Кількість пошкоджень в мережі складає по області 3,2 од. на 1 км. теплових мереж на рік.

По решті теплопостачальних підприємств Харківської області лише розрахункові втрати перевищують 13%, а фактичні втрати в теплових мережах по деяких котельнях дорівнюють 20% і більше В цілому  потенціал економії теплової енергії, а відповідно і природного газу, за рахунок зменшення втрат в теплових мережах Харківської області оцінюється на рівні 8-22%.

Через брак фінансування робота з реконструкції та заміни мереж, що проводилася нещодавно, не була достатньою та відставала від темпів зношення. Обсяги заміни трубопроводів на протязі останніх 10 років були майже в тричі менше за нормативні. Це призвело до того що теплові мережі замортизовані по підприємствам області на 86%.

Слід зазначити, що комунальними підприємствами області практично не виконувались, як окремі, роботи з поновлення теплової ізоляції трубопроводів. Виконання цих робіт під час заміни трубопроводів із застосуванням традиційних конструкцій з мінеральної вати, з точки зору втрат теплової енергії, дає лише тимчасовий ефект. На підставі проведених замірів температур поверхні ізоляції були зроблені висновки, що вже через 2-3 роки експлуатації теплових мереж в реальних умовах (періодичне попадання вологи) показники теплової ізоляції з мінеральної вати погіршуються у 2 рази.

Тому всі роботи з заміни та ремонту теплових мереж рекомендується проводити виключно з використанням попередньо ізольованих пінополіуретаном труб. Порівняльні характеристики традиційної теплової ізоляції та ізоляції ППУ наведені в таблиці 3.5.1.

| Таблиця 3.5.1 Порівняльний аналіз техніко - екологічної ефективності при використанні в якості теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж традиційних конструкцій з мінеральної вати та з пінополіуретану |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | Мінеральна вата (перший рік експлуатації ) | Мінеральна вата (другій-третій рік експлуатації ) | Пінополіурітан (ППУ) |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,05-0,07 | 0,1-0,15 | 0,02-0,03 |
| Волога, агресивне середовище | Теплоізоляційні властивості втратилися, відновленню не підлягає |  | Стійкий, властивості не змінюються протягом терміну єксплуатації ( 25 років ) |
| Экологічна чистота | Алерген |  | Безпечний, дозволено застосування в житлових будинках |
| Фактичні теплові втрати | Нормативні | У 2-3 рази вище нормативних | У 2 рази нижче нормативних |
| Заміна трубопроводів з ізоляцією мінеральною ватою на ППУ зменшує втрати в теплових мережах в 5 разів. |  |  |  |

Пропозиції щодо модернізації теплових мереж наведено в плані заходів Додаток Д.

3.5.1  Причини, які викликають відмову від централізованого теплопостачання

Основним рушійним мотивом відмови багатьох абонентів від централізованого теплопостачання є низька якість послуг, що надаються, при їх високій вартості, а також не можливість при існуючих системах опалювання будівель здійснювати індивідуальне опалювання квартир, дотримуючи всі вимоги кожного абонента, а саме:

- можливість включення і відключення системи опалення самим абонентом у будь-який час року;

- можливість установки у себе в квартирі будь-яких опалювальних приладів, регуляторів, нагрівачів повітря та води і т. і.;

- можливість обліку кількості тепла, фактично витраченого на опалення квартири і самостійної економії тепла;

- регулювання температури в кожному окремому приміщенні;

- можливість монтажу системи теплої підлоги.

Існуюча сьогодні практика не вигідна всім:

- споживачу, який вимушений сплачувати послуги теплопостачання, незалежно від їх якості, за тарифом за 1 м2 площі квартири, не дивлячись на прийняття ним заходів щодо енергозбереження, які могли б принести йому економію ( установка сучасного скління, покриття стін додатковою тепловою ізоляцією і т.д.);

- постачальнику теплової енергії, який не може реально обчислити кількість наданої послуги і не має механізму дії на злісних неплатників, оскільки відключити одну квартиру технічно не є можливим .

Ряд абонентів знаходять вихід з ситуації, що склалася, шляхом установки у себе в квартирі власного індивідуального опалення, від свого джерела тепла у вигляді настінного або напільного котла.

Створюючи у себе в квартирі індивідуальне опалювання від газового котла, абонент вимушений вирішувати питання газопостачання, відведення продуктів згоряння, електро- і водопостачання індивідуальних котлів, узгодження архітектурно-планувальних, пожежно-безпечних рішень, згоди сусідів, одержувати спеціальний дозвіл від місцевих органів влади і власників будинку, теплопостачальній організації і т. д.. При цьому слід мати на увазі, що практично всі організації і особи, причетні до вирішення вищеперелічених питань не хочуть установки індивідуального опалення від місцевого джерела тепла і всіляко гальмують рішення питання.

Враховуючи життєву важливість проблеми теплопостачання і наявності практично у всіх населених пунктах України теплопостачальних організацій, які по своїй суті зобов'язані займатися теплопостачанням, представляється доцільним всім теплопостачальним організаціям узяти на себе реальне практичне вирішення питань проектування, монтажу, наладки і експлуатації всіх систем індивідуального і централізованого теплопостачання.

Хто, як і які питання вирішуватиме конкретно: хто проектує, хто вмонтовує, хто налагоджує, хто експлуатує -  нехай вирішують самі теплопостачальні організації на місцях з своїми місцевими органами влади, у власності яких вони знаходяться або у кого орендують майно.

Головне, щоб всі процеси теплопостачання централізованого або децентралізованого знаходилися в руках і регулювалися теплопостачальною організацією. Звичайно це можливо тільки в тому разі коли самі «тепловики» не «відштовхуються» від вирішення питання, а вирішують їх практично незалежно від свого суб'єктивного бажання займатися тільки одним видом теплопостачання - централізованим.

3.5.2  Що представляється потрібним робити для збереження і подальшого розвитку централізованого теплопостачання ?

1) Максимально використовувати принцип когенерації, - вироблення дешевого тепла на базі вироблення електроенергії.

Тепло вироблене на базі когенерації повинно бути дійсно дешевим, тобто на 30 і більше відсотків дешевше за тепло вироблене звичайними котельнями. Когенерація створювалася як спосіб здешевлення тепла для споживачів, а не як засіб отримання понад прибуток енергозабезпечуючої організації .

2) Теплопостачальні організації повинні звести до мінімуму свої відключення прагнучи забезпечити подачу тепла і гарячої води споживачу на протязі року.

3) Теплопостачальна організація повинна всіляко сприяти підключенню нових споживачів до своїх теплових мереж, а не відштовхувати їх «дикими технічними умовами», які часто дорожче за пристрій самостійного джерела тепла. Більш того, теплопостачальна організація повинна сама розвивати свої мережі по аналогії з іншими енергопостачальними організаціями.

4) Кожне нове підключення споживачів до діючої теплової мережі повинно хоч на тисячні частки, але зменшувати рівень оплати раніше підключених абонентів.

5) Теплопостачальна організація повинна сама прагнути мати приладовий облік по всьому ланцюжку і виробленню тепла (ТЕЦ, районна котельна, магістральні мережі , ЦТП, розподільні мережі, будівлі, квартири) .

6) На рівні кожного населеного пункту повинен бути нормативний документ, що базується на загальнодержавних і регіональних документах «Про порядок розподілу оплати за тепло усередині будівлі – споживача  » (по аналогії з Німеччиною і іншими країнами ).

7) Розробити у кожному населеному пункті місцеву програму по переводу багатоквартирних житлових будинків на індивідуальне по квартирне опалення з приладом через ІТП від централізованої системи теплопостачання. Аналогічно вирішувати задачу гарячого водопостачання.

3.5.3 Можливий діапазон розвитку децентралізованого теплопостачання

Усі рішення по децентралізованому теплопостачанню повинні прийматися у відповідності із затвердженими «Схемами оптимізації теплопостачання даного населеного пункту», а саме:

1) нове будівництво будь-яких будівель в зоні відсутності централізованого теплопостачання

2) малоповерхове будівництво котеджів і офісів

3)нове будівництво будь-яких будівель в зоні централізованого теплопостачання при техніко-економічному обгрунтовуванні переваги індивідуального теплопостачання в порівнянні з централізованим

4) існуюча 1- 5 поверхова забудова при низькій густині теплопостачання

5) існуюча 1- 5 поверхова забудова в сільській місцевості

6) існуюча стара багатоповерхова забудова 3 - 9 поверхів, як правило в центрі міста в будинках обладнаних аварійно небезпечними газовими колонками, вимагаючи заміни при плановому відключенні всіх квартир у підїзді і установки в них двоконтурних водогазопідігрівачів .

7) вбудовані офісні приміщення перших поверхів багатоповерхових будівель при відмові теплопостачальної  організації в індивідуальному теплопостачанні офісу від централізованого джерела ( ІТП )

8) житлові квартири будь-яких будівель при відмові теплопостачальної організації в індивідуальному підключенні квартири до теплопункту будинку.

3.6 Технологія та обладнання для утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів

Втрати тепла в котлоагрегаті складаються з втрат : на власні потреби, з вихідними газами, в навколишнє середовище (Рис.4)

Рис.4  Діаграма втрат тепла у котельні від загальних втрат по котельні

Застосування технології утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів є одним із найважливіших шляхів підвищення ефективності використання палива в комунальному господарстві. Однак, дотепер стан застосування теплоутилізаційних технологій в комунальній енергетиці України є вкрай незадовільним, що пов’язано, насамперед, з не дефіцитністю та невеликою ціною палива в недалекому минулому, а також відсутністю освоєного серійного виробництва ефективного теплоутилізаційного устаткування.

Втрати тепла з відхідними газами являють собою основну втрату теплоти в котельних установках. Величина цих втрат в сучасних вітчизняних газоспоживаючих котлах в номінальному режимі досягає 17 - 18 % (із них 7 - 8 % становить явне тепло, що виноситься в димову трубу з продуктами згоряння, а решта, приблизно 10 %, - прихована теплота пароутворення водяної пари, що міститься у відхідних газах). Даний рівень втрат відповідає температурі відхідних газів не нижче 140 - 160С. Такий діапазон температур протягом багатьох десятків років було прийнято вважати оптимальним.

Тенденція зростання вартості палива в останні роки зумовлює необхідність подальшого зниження температури відхідних газів котлоагрегатів шляхом застосування теплоутилізаційних технологій та корисного використання утилізованої теплоти.

Застосування теплоутилізаційних технологій дозволить одержати значний економічний, екологічний та соціальний ефекти.

Економічний ефект визначається такими основними чинниками:

- підвищенням ефективності використання теплоти палива в котельних установках на 3-10%;

- організацією виробництва теплоутилізаційного устаткування на вітчизняних підприємствах машинобудівного комплексу.

Екологічна ефективність від реалізації заходів з енергозбереження шляхом утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів обумовлена такими факторами:

- зменшенням викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище (NОx, SO2 та інших);

- зменшенням обсягу викидів газів з парниковим ефектом ( СO2, Н2О);

- зменшенням теплового забруднення довкілля.

Соціальне значення при застосуванні теплоутилізаційних технологій

полягає в:

- підвищенні рівня комфортності  теплопостачання;

- збільшенні завантаження вітчизняних  підприємств  машинобудування, а  також  проектних і науково-дослідних установ.

Технологічно доступний потенціал енергозбереження визначається максимальною економією палива, яка може бути одержана при застосуванні технічних і технологічних новацій, що сприятимуть зменшенню споживання енергії. Нижче наводиться оцінка такого потенціалу стосовно до можливості оснащення котелень теплоутилізаційними установками, в яких за рахунок теплоти відхідних газів котлоагрегатів здійснюється попереднє підігрівання зворотної води теплових мереж перед їх надходженням до котлоагрегатів. При проведенні розрахунків з оцінювання потенціалу енергозбереження в котельнях підприємств комунальної теплоенергетики Харківської області були прийняті такі передумови:

  - розрахунки проводились для котлоагрегатів теплопродуктивністю більш 4 МВт, які передбачається оснащувати теплоутилізаторами:

м.Балаклія, вул. Леніна,64 – ТВГ-8;

смт. Борова, вул. Поштова - КВГ-6,5;

м. Вовчанськ, вул. Досвітнього - КВГ-6,5;

м. Ізюм, пр. Леніна, 33б -ТВГ-8;

м. Ізюм, вул. Скрипніка,12а - ТВГ-8;

м. Красноград, вул. Лермонтова,67 - ТВГ-8;

м. Красноград, вул. Московська, 45а - ТВГ-8;

м. Лозова, вул. Кима,23 - ТВГ-8;

м. Лозова, мікрорайон№6 -  КВГ-6,5;

м. Чугуїв, вул. Кожедуба - ТВГ-8;

Харківський р-н, МЖК Інтернаціоналіст - КВГ-6,5;

Харківський р-н, сел. Комуніст, вул. Академічна, 9а - ТВГ-8;

м. Куп`янськ, вул. 1Травня,55 - КВГ-6,5.

  - розрахунки проводились на тривалість роботи котельні тільки протягом опалювального періоду;

  - номінальний ККД котлів з утилізаторами досягатиме 95-97 %;

  - середньорічне теплове навантаження котлоагрегатів становить від 80%.

При визначенні об’єктів передбачалося застосування теплоутилізаційної установки за одним котлом на кожній котельні, який являється базовим і завантажується на 80%, а регулювання підключеного навантаження здійснюється другим котлом.

Пропозиції щодо впровадження пілотних установок теплоутилізаційного обладнання котлоагрегатів включають 13 об’єктів , що наведено в плані заходів Додаток Е.

3.6.1	Водогрійне теплоутилізаційне устаткування

Водогрійні теплоутилізатори слугують для нагрівання води в системі гарячого водопостачання або попереднього підігріву зворотної мережевої води перед надходженням її до котла. Висока теплова ефективність та компактність даних апаратів забезпечується компоновкою їхніх теплообмінних поверхонь із оребрених біметалевих труб (сталева основа та алюмінієве оребрення). Теплоутилізатори встановлюються в газовому тракті котельної установки після котлоагрегата. Компактність теплоутилізаторів дозволяє застосовувати їх в існуючих котельнях, тобто в умовах обмеженого простору і наявності великої кількості комунікацій.

Основні характеристики водогрійних теплоутилізаторів:

- питома металоємність теплообмінної частини - 3-4 т/МВт;

- збільшення коефіцієнту використання теплоти палива котла (збільшення ККД котла) -3-7%;

- термін окупності витрат на впровадження – до 2,7 років.

Конструкція теплоутилізатора передбачає  можливість експлуатації в конденсаційному режимі, тобто при глибокому охолодженні газів (нижче температури точки роси водяної пари, що міститься в газах), та використанні теплоти конденсації водяної пари.

Конденсаційний режим роботи теплоутилізатора реалізується при понижених навантаженнях котла та низьких температурах зворотної води     (< 50 С).

Теплова ефективність водогрійного теплоутилізаційного устаткування  при роботі в конденсаційному режимі визначається, в основному, такими режимними характеристиками котла: температурою нагрітої води, навантаженням котла та коефіцієнтом надлишку повітря в димових газах.

Екологічна ефективність теплоутилізації при глибокому охолодженні димових газів полягає в зменшенні шкідливих викидів в атмосферу СО2 та NОх як за рахунок зменшення кількості спалюваного газу, так і завдяки частковому розчиненню в утворюваному конденсаті вказаних шкідливих речовин.

3.7 Використання місцевих видів палива для виробництва

теплової енергії

На даний час в Харківській області біомасу споживають переважно у вигляді деревини, але особливо привабливим з усіх точок зору виглядає використання в якості палива відходів сільського господарства. В першу чергу це стосується соломи, яка є побічним продуктом при вирощувані багатьох сільськогосподарських культур, та надлишки якої можна використати для виробництва теплової енергії.

Важливими аргументами використання соломи в енергетичних цілях є те, що:

● необхідно забезпечити зменшення споживання імпортованих енергоносіїв;

● необхідно зменшити кількість шкідливих викидів, що утворюються в процесі використання традиційних енергоносіїв;

● необхідно зберегти власні запаси енергоресурсів;

● солома є СО2 нейтральною і тому відносно викидів парникових газів є екологічно безпечним джерелом енергії (в процесі росту рослини поглинається така ж кількість СО2, яка виділяється при спалюванні соломи);

● солома – це місцеве паливо, достатньо поширене в сільськогосподарських районах України;

● солома – це побічний продукт виробництва зерна і тому є відносно дешевим видом палива у порівнянні з традиційними.

В Україні споживання соломи в якості енергетичного палива знаходиться тільки на початку свого розвитку і роздрібні розробки комерційного рівня ще не досягли. На сьогодні, наприклад, лише 0,3 % всіх енергоресурсів, що споживається в Україні, припадає на таке відновлювальне джерело енергії, як солома.

Слід відзначити дуже важливий факт: щорічно після збирання зернових культур в повітрі з’являється дим від спалювання стерні, залишеної на полі соломи та скирт, що не тільки погіршує екологічний стан довкілля, але й втрачається шанс отримувати теплову енергію, заощаджуючи традиційні викопні дорогі види палива (газ, вугілля, мазут), а, разом з цим, і власні кошти.

На даний час в Харківській області окрім споживання біомаси у вигляді деревини, застосовуються технології використання для виробництва теплової енергії відходів переробки соняшника на олію. В Вовчанському і Великобурлуцькому районах більше 20 котелень вже відпрацювали кілька опалювальних сезонів на пелетах з відходів переробки соняшника.

3.7.1 Потенційний та технічно досяжний надлишок соломи злакових в  Харківській  області

Структура посівних площ області практично не відрізняється від структури посівних площ всієї України. Провідну роль у структурі посівних площ відіграють зернові культури, тому серед галузей рослинництва найважливішим є зернове господарство. Воно формує продовольчий фонд і постачає фуражне зерно тваринництву, створює резервні державні запаси зерна і дає продукцію на експорт.

Область характеризується стабільністю як щодо посівних площ, так і щодо збору врожаю зерна та зернобобових рослин. Це дає підстави вважати, що в найближчий час кардинальних змін у структурі сільського господарства не очікується, що, в свою чергу, означає відносну стабільність урожаїв зернових, а, отже, і збору соломи.

Потенційний надлишок соломи знаходиться як різниця між її потенційним валовим збором та величиною потреб сільського господарства.

Використання всієї надлишкової соломи у кількості 538,8 тис. тн. у області може максимально замістити близько 296,4 тис. т у.п. ( 232,2 млн. м3 газу), що становить  20% від споживання палива всіма опалювальними котельнями області.

Слід зазначити, що доцільно розглядати можливість використання біомаси на потреби теплопостачання лише у сільській місцевості або невеликих селищах. В умовах щільної міської забудови багатоповерховими будинками в місті Харкові, містах обласного значення та великих районних центрах  області використання соломи досить проблематично, оскільки потребує великих площ для зберігання запасів палива, а доставка палива на великі відстані автотранспортом приведе до значного зростання вартості теплової енергії та зменшенню надійності теплопостачання  через виникнення ризиків своєчасної доставки палива на котельні.

3.7.2 Обладнання, екологія та оцінка економічної ефективності

Промисловість України виробляє котли з періодичним завантаженням цілих тюків соломи тепловою потужністю від 150 кВт до 860 кВт                                    (ВАТ "Південтеплоенергомонтаж"). Ряд виробників країн ЄС (Passat Energi, Linka, Alcon, WEISS та ін.) пропонують котли з безперервним спалюванням цілих або подрібнених тюків потужністю від 400 кВт до 10 МВт та вище. Такі котли можуть застосовуватися в системах централізованого постачання великої потужності.

Обладнання, яке пропонується використовувати в першу чергу, самодостатнє, не потребує місця для встановлення в існуючих котельнях, може бути розміщене на будь-якому підготовленому майданчику невеликої площі. При готовності фундаменту під теплогенератор та теплової мережі, монтаж та налагоджування установки відбувається протягом одного дня. Потужні автоматичні котельні            ( 2 МВт) потребують більше вільної площі.

Теплогенератори українського виробництва не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, обслуговуються одним оператором, не потребують постійної присутності обслуговуючого персоналу, при аварійному відключенні електроенергії зберігають задані параметри теплоносія в системі опалення на протязі 3-5 років, так як вони обладнані баками-акамуляторами гарячої води.

Зольність соломи незначна (5 %), тому при її спалюванні не утворюється велика кількість відходів. Крім того, утворену золу можна якщо не продавати, то просто віддавати постачальнику соломи (сільськогосподарському підприємству), як мінеральне добриво для внесення в грунт з метою зменшення виснаження родючої землі.

Солома є СО2 нейтральною, що є головним аргументом на користь її використання для виробництва енергії. Разом з тим, за даними міжнародних досліджень при спалювання соломи в соломоспалювальних котлах утворюються шкідливі речовини у кількостях, які приведені в табл. 3.7.2.1 (в дужках вказаний діапазон їх варіювання).

Таблиця  3.7.2.1 Емісія шкідливих речовин при спалюванні соломи в соломоспалювальних котлах

| № п/п | Параметр | мг/нм3 при 10 % О2 | мг/МДж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тверді частинки | 80 (5-200) | 40 (3-100) |
| 2 | СО (монооксид вуглецю) | 1200 (240-2300) | 600 (120-1150) |
| 3 | NOx (оксиди азоту) | 180 (80-300) | 90 (40-150) |
| 4 | SO2 (оксиди сірки) | 260 (200-340) | 130 (100-170) |
| 5 | HCl (хлористий водень) | 80 (30-150) | 40 (15-80) |
| 6 | ПАУ (поліароматичні вуглеводні) | 0,35 (0,2-0,6) | 0,18 (0,1-0,3) |
| 7 | Діоксин (скандинавський еквівалент токсичних речовин) | (0,0110-6-0,410-6) | (0,00510-6-410-6) |
| 8 | Діоксин (PCDD+PCDF) PCDD – поліароматичні діоксини PCDF – поліароматичні фурани | (0,810-6-810-6) | (0,410-6-410-6) |

3.7.3 Ідентифікація котелень для заміщення викопних палив біомасою

172 котельні підприємств комунальної теплоенергетики Харківської області, які розміщені в районах,  мають відносно невеликі надлишки соломи (в деяких випадках взагалі їх не мають), що значно звужує використання соломоспалювальних котлів.

Слід врахувати, що, як свідчить закордонний досвід, використовувати солому для виробництва енергії необхідно в кількості близько ¼ від її загального надлишку. Це необхідно для того, щоб, по-перше, не створити дефіциту соломи та не підвищити на неї ціну, підтримуючи здорову конкуренцію постачальників, а, по-друге, не виснажувати землю, особливо в умовах України, коли в неї дуже мало вноситься органічних добрив (це питання у світі вивчено недостатньо). Крім того, підприємства комунальної теплоенергетики будуть не єдиними організаціями, які будуть претендувати на використання залишків соломи.

Для демонстрації життєздатності технології заміщення викопних палив на солому при виробництві тепла та її економічної доцільності та ефективності пропонується впровадження у 2010-2014 р.р. 63 пілотних проектів в населених пунктах Харківської області (котелень, що на цей час використовують в якості палива природний газ – 27 шт., вугілля – 36 шт.) надано в плані заходів - Додаток Є, встановивши загалом 108 соломоспалювальних котлів загальною потужністю 27,4 МВт. З них 54 котла  замістять 5,87 млн. м3 газу /рік  ( 3,0  % від потреб підприємств комунальної теплоенергетики Харківської області у паливі). Для створення пілотних проектів пропонуються соломоспалюючі котли, що в даний час уже виробляються в Україні. Пілотні котельні  оснащується котлами потужністю достатньою для покриття всього приєднаного теплового навантаження. Існуючі газові котли пропонується залишити в якості резервних.

Слід зазначити, що для прийняття рішень щодо встановлення соломоспалюючих котлів на об’єктах, вказаних у плані заходів – Додаток Є, необхідно проводити відповідні проектно-вишукувальні роботи з урахуванням усіх місцевих умов.

3.8  Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП)

В Україні є позитивний досвід встановлення в підвалах адміністративних і житлових будинків ІТП і оцінена ефективність впровадження цих заходів. Схема ІТП показана на рисунку 5.

Рис.5  Принципова схема ІТП

Сучасні ІТП включають модульні блоки з датчиками температури зовнішнього повітря і реалізують погодне та пофасадне регулювання, підтримуючи задану температурним графіком температуру в падаючому трубопроводі системи опалення.

Сучасні ІТП застосовують при реконструкції ТРС і при заміні  елеваторних вузлів на вводах будинків.

Практично  всі централізовані системи опалення житлових та громадських будівель в  містах, де є джерела тепла ТЕЦ та котельні, що працюють за температурним графіком вище 95-70оС, обладнанні елеваторними вузлами. У ряді серій 9-12 поверхових будинків елеваторний вузол передбачено в кожному под'їзді. Принцип дії елеваторного вузла гранично простий:  за рахунок надлишку тиску відбувається підміс «зворотної» низькотемпературної води в «подаючу» високотемпературну воду. Отримана суміш з температурою не вище 95оС подаеться у внутрішню систему опалення. 	
           Переважна більшість внутрішньобудинкових систем опалення розрахована на параметри 95-70оС. Є ряд проектів, де розрахункові параметри внутрішньобудинкових систем прийняті дещо вище. У лікарнях, дитячих     садках та  ряді  інших  будівель ці  параметри прийняті нижче (85-65оС). Отримані розрахункові параметри обумовлюються мінімальною кількістюь теплофікаційної води, циркулюючої в системі опалення. Так при графіку 95-70оС це 40 м3/Гкал.

Необхідність створення ежекторного ефекту в камері елеватора вимагає підтримки на вході в будь-який  будинок перепаду тиску не менше 15 м вод.ст., а  то і більше. У той же час для створення циркуляції в системі опалення  будинку шляхом установки циркуляційного насоса досить створити перепад тиску не більше 2 ÷ 5 м.вод.ст в залежності від конструкції системи. Необхідність створення  перепаду тиску перед елеватором не менше 15 м.вод.ст. тягне за собою значне підвищення витрати електроенергії в цілому по системі в порівнянні з тим випадком, коли замість елеваторного вузла встановлюються циркуляційний  насос. Установка циркуляційних насосів зі змінною швидкістю обертання створює можливість «кількісно-якісного» регулювання замість повсемісно приміняємого «якісного» регулювання.

Всі системи централізованого теплопостачання, які обладнанні елеваторними  вузлами мають «жорсткий» гідравлічний зв'язок по ланцюжку джерело - теплова мережа - абонент. Будь-які порушення гідравлики на джерелі тепла або  в теплових мережах призводять до порушення роботи внутрішньобудинкових систем опалення абонентів. Для розрахункової роботи центральної системи теплопостачання, обладнаної елеваторними вузлами першорядне значення має наладка. Налагоджувальні роботи передбачають установку на кожному елеваторному вузлі розрахункового «сопла», з наступною «підгонкою» його під діючі режими. Налагоджувальні роботи є достатньо трудомісткими і при існуючій системі експлуатації джерел теплових мереж та абонентів різними підприємствами (тепломережа, ЖЕК, відомство і т.д. і т.п.) досить затруднені в організаційному плані.Труднощі, що виникають при проведенні налагоджувальних робіт призводять до того, що більшість систем центрального теплопостачання працюють недостатньо відрегульованими або взагалі без наладки. У не налагоджених системах циркулює значно більша кількість теплоносія, ніж передбачено розрахунками та конструкцією зовнішніх і внутрішніх систем. Таке становище призводить до значної перевитрати електроенергії та палива.

Усе відзначене вище свідчить про  необхідність відмови від елеваторів і переходу на циркуляційні насоси для кожної системи опалення. 
        Принципова схема заміни елеваторного вузла на підмішуючі циркуляційні насоси наведена на рисунку 6.

Рис.6. Принципова схема заміни елеваторного вузла на підмішуючи циркуляціні насоси

Блок циркуляційного насоса, який забезпечує підмішування води, серійно випускається різними фірмами і є різновидом самого простого ІТП.

Реконструкція ТРС здійснюється у двох основних варіантах:

- з повним відключенням теплових навантажень та розформуванням станції, при цьому в будинках виконується улаштування індивідуальних теплових пунктів;

- з частковим зниженням теплового навантаження, відключенням частини будинків і підключенням їх до магістральних і розподільчих теплових мереж з улаштуванням в будинках індивідуальних теплових пунктів.

В результаті досягається:

    - зниження теплоспоживання на опалення до 17% від теплоспоживання конкретного будинку за рахунок індивідуального регулювання;

    - повністю виключаються втрати тепла при транспортуванні                   (130 тис.Гкал);

    - виключаються непродуктивні скиди теплої води;

    - відпадає необхідність відновлення зворотних ліній циркуляції;

    - виключаються експлуатаційні витрати, спрямовані на підтримку в діючому стані квартальних мереж гарячого водопостачання;

    - значне скорочення споживання електричної енергії, необхідної на привід насосів;

    - оплата споживачами фактичного обсягу спожитої гарячої води, що забезпечує стимул раціонально використовувати воду.

Одним зі шляхів енергозбереження є перехід до індивідуальних теплових пунктів, їх використання несе в собі ряд переваг:

- загальна довжина трубопроводів теплової мережі скорочується в 2 рази;

- капіталовкладення в теплові мережі, а також витрати на будівельні й теплоізоляційні матеріали знижуються на 20-25%;

- витрата електроенергії на перекачування теплоносія знижується на            20- 40%;

- за рахунок автоматизації регулювання відпуску тепла конкретному абонентові (будинку) заощаджується до 15% тепла на опалення;

- втрати тепла при транспортуванні гарячої води знижуються у два рази;

- значно скорочується аварійність мереж, особливо за рахунок виключення з тепломережі трубопроводів гарячого водопостачання;

- завдяки тому, що автоматизовані теплові пункти працюють "на замку", значно скорочується потреба у кваліфікованому персоналі;

- автоматично підтримуються комфортні умови проживання за рахунок контролю параметрів теплоносіїв: температури й тиску мережної води, води системи опалення й водопровідної води, температури повітря в опалювальних приміщеннях (у контрольних точках) і зовнішнього повітря;

- сплата спожитого кожним будинком тепла здійснюється по фактично обмірюваній витраті за рахунок використання приладів обліку;

з'являється можливість істотно знизити витрати на внутрішньобудинкові системи опалення за рахунок переходу на труби меншого діаметра, застосування неметалічних матеріалів, пофасадно розділених систем;

- у деяких випадках виключається відвід землі під спорудження ЦТП;

забезпечується економія тепла, витрати на монтажні роботи скорочуються

за окупності - менш двох років. Економія теплової енергії становить близько 30 %.

3.9 Використання електричної енергії в системах теплопостачання

В зв’язку з постійним зростанням ціни на природній газ та  враховуючи, що в Україні є значний профіцит електричної енергії, набирає актуальності  питання переведення об’єктів житлово-комунального господарства на електроопалення.

На цей час у світі накопичено значний досвід опалення та взагалі теплопостачання житлових та громадських будинків безпосередньо за допомогою електричної енергії.

Системи опалення, в яких безпосередньо використовується електрична енергія, можливо розділити на декілька видів:

- традиційні водяні двотрубні системи опалення з електрокотлом, як джерела теплової енергії;

- системи опалення з індивідуальними електричними опалювальними приборами, встановленими в кожному приміщенні з автоматичним або ручним включенням в роботу;

- системи повітряного електричного опалення, в яких електро-калорифером підігрівається  повітря, що подається для обігріву приміщення;

- системи опалення, в яких використовується принцип «теплої підлоги».

Вибір того чи іншого виду електроопалення залежить від призначення  приміщення, що опалюється та фінансових можливостей замовника. Так, безумовно, найдешевшим з точки зору капітальних вкладень є перший вид системи електроопалення при якому до існуючих трубопроводів та нагріваючих приборів (радіаторів, конвекторів, тощо) лише підключається електрокотел, як джерело теплової енергії. Але з точки зору подальшої експлуатації технічний стан існуючих трубопроводів приведе до зменшення коефіцієнту теплопередачі та, як наслідок цього, збільшення витрат електричної енергії.

Слід відзначити, що використання електроопалення значною мірою залежить від стану огороджуючих кострукцій будинків. Так в будинках – «термосах» в яких добре зберігається тепло використання електроопалення дасть найбільший ефект завдяки простій порівняно з традиційними водяними системами опалення процедурі включення та відключення опалення у будь-який час та на будь-який термін. Цей фактор може бути вирішальним при виборі оптимального джерела теплопостачання на користь електроопалення,  для будинків, які не потребують постійного опалення або на протязі значного часу допускають підтримання значно нижчої температури повітря в приміщенні (будинки культури, ФАПи, та інші).

Впровадження електроопалення через обладнання існуючих котелень електрокотлами не дасть необхідного економічного ефекту з ряду причин, а саме:

1. Переобладнання котелень потужністю більше 1 Мвт потребує значних витрат на переобладнання електричних мереж і будівництво додаткових електричних підстанцій.

2. Практично на всіх котельнях відсутня необхідна електрична потужність для електроопалення. Крім того більшість котелень відносяться до 2 категорії електропостачання, тому повинні бути забезпечені двома незалежними вводами електричної енергії.

3. Котельні в більшості випадків знаходяться на значній відстані від споживачів, що призводить до втрат теплової енергії при її транспортуванні.

4. Насосне обладнання котелень і розподільчі тепломережі в більшості випадків, вичерпали свій ресурс і також підлягають заміні (знос котельного обладнання і теплових мереж в середньому по області складає 40%).

Тому, з метою ефективного використання електроопалення, електрокотельні  повинні знаходитися безпосередньо в опалювальній споруді (в будинку, школі, дитсадку тощо).

В нічні часи тариф на споживання 1 кВт/годин електроенергії в чотири рази нижче ніж в день. В зв’язку з цим, доцільно використовувати для

підігріву води на гаряче водопостачання і опалення пільгову електричну енергію в нічний час. Для цього програмою передбачено встановлення на об’єктах, на яких встановлюється обладнання для електроопалення та електричного підігріву води, багатотарифних електричних лічильників.

Також на сьогодні є технічне рішення використання для цих цілей акумулюючих пристроїв. Доцільно також використовувати електричні котли,

які встановлюються в котельнях замість частини газових водогрійних котлів.

Переведення на електроопалення дасть значний економічний ефект в першу чергу в сільських населених пунктах, де є багатоквартирні житлові будинки які забезпечуються централізованим опаленням від котелень відносно великої потужності і які обладнані застарілим обладнанням. Через відключення більшості госпрозрахункових споживачів вартість теплової енергії в таких населених пунктах значно вища ніж у містах області. Наприклад,  вартість опалення 1м2 в опалювальний сезон в с. Савинці - 12,08 грн. (в неопалювальний – 2,37 грн.), в 
с. Есхар - 9,30 грн. (в неопалювальний – 1,80 грн.), с. Зачепилівка - 9,09 грн., для порівняння у м.Харкові - 6,42 грн. (в неопалювальний – 1,13 грн.).

Серед населених пунктів в яких необхідно в першу чергу розглянути можливість впровадження електроопалення є сел. Есхар (опалюється 96 будинків і закладів), сел. Орілька Лозівського району ( 27 од.), сел. Коммунар (13 од.) та   відділення Кутузівка сел. Циркуни  (19 од.) Харківського району, сел. Савинці Балаклійського району (25 од.).

Найбільш ефективним є обладнання  індивідуального електроопалення в кожній квартирі або соціально-побутовому закладі ( в школі, дитсадку і т.і.).

Це дасть можливість :

- максимально забезпечити використання пільгового нічного тарифу для бюджетних організацій  на електроенергію (к = 0,25) ;

- забезпечити мобільне регулювання теплового режиму окремо у кожній квартирі або споруді;

- виключити втрати теплової енергії при її транспортуванні:

- вирішити проблему сплати послуг за опалення;

- вирішити питання гарячого водопостачання .

До обладнання яке можна запровадити для електроопалення є наступні  розробки:

- опалювальне обладнання «Галан», «Вулкан», «Гейзер» та інші;

- теплоакамулюючі системи ЗАТ «Теплоакамулюючі Споживачі-регулятори»;

- енергетична компанія «Теплон»;

- ТОВ «Сучасні технології підігріву».

Впровадження електроопалення буде стимулювати модернізацію електричних мереж населених пунктів та реконструкцію внутрішньобудинкових електричних систем (які в більшості потребують негайного ремонту).

Під час розробки Програми був проаналізований технічний стан електричних мереж та трансформаторних підстанцій АК «Харківобленерго» та наявність вільних електричних потужностей для облаштування електроопалення. Так у м.Харкові,     м.Куп’янськ, Ізюмському, Куп’янському, Харківському районах практично відсутня технична можливість для впровадження електроопалення. В той же час в Богодухівському, Зміївському, Золочівському, Лозівському, Первомайському, Печенізькому та Чугуївському районах Харківської області вже є досвід експлуатації систем електричного опалення (67 об’єктів ).

Пропозиції щодо подальшого облаштування електричного опалення в Харківській області наведено в плані заходів Додаток Ж.

3.10  Технології використання низько потенційних відновлюваних джерел енергії (теплові насоси)

Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві (ЖКГ) на основі використання теплових насосів (ТН) переслідує основну мету – зменшення витрат первинного палива для виробництва теплоти.

Масштаби витрат палива на теплопостачання дуже великі і складають           30 - 40 % від сумарних витрат палива. У цій ситуації раціональне використання енергетичних ресурсів є основним напрямом підвищення енергоефективності господарства. Одним із ефективних технічних рішень енергозбереження в ЖКГ є впровадження ТН і комбінованих установок теплохолодопостачання, термодинамічна ефективність яких очевидна і доведена ще в 1852 р. В. Томсоном. За останні декілька десятків років в розвинених країнах зросло виробництво ТН і експлуатується приблизно 20 млн. установок потужністю від одного кВт до сотень МВт.

Для широкого впровадження енергозбереження на базі теплових насосів в сфері ЖКГ необхідно мати певні знання в області практичного використання ТН з врахуванням індивідуальних особливостей широкої різноманітності ТН, необхідний також попередній техніко-економічний аналіз і детальний бізнес-план проекту по їх впровадженню.

3.10.1 Теплові насоси, їх призначення і основні типи

Тепловий насос – це пристрій, який передає теплоту від більш холодного джерела тепла до більш нагрітого за рахунок використання додаткової енергії (частіше – механічної). Застосування теплових насосів – один із головних шляхів утилізації теплоти вторинних енергетичних ресурсів.

Відомо, що теплота низького потенціалу є продуктом технічної діяльності людини, причому, чим нижче її температурний рівень, тим більше цієї теплоти безповоротно втрачається, розсіюючись в довколишнє середовище. Прикладом носіїв такої теплоти може служити нагріте повітря, що потрапляє до атмосфери з систем вентиляції і кондиціювання, або теплі побутові і промислові стічні води, що мають температуру приблизно 20 – 40 С. Найчастіше єдиним економічно виправданим засобом утилізації теплоти таких вторинних енергетичних ресурсів є застосування теплових насосів. Теплові насоси можуть використовувати не лише теплоту, вироблену завдяки різним технологічним процесам, а й теплоту природних джерел – повітря, води природних водоймищ, ґрунту.

Головне застосування теплових насосів у даний час – нагрів теплоносія для систем опалення, вентиляції і гарячого водопостачання будівель. Проте їх можна використовувати і для технологічних цілей.

Теплові насоси розрізняються перш за все по способу, який застосовується для перетворення теплоти. Оскільки теплові насоси та холодильні установки мають однаковий принцип дії, то типи теплових насосів збігаються з типами холодильних установок. Застосовують парокомпресійні, газокомпресійні, сорбційні, пароежекторні, термоелектричні теплові насоси.

Інший важливий вид класифікації теплових насосів – за типом джерела енергії, яке використовується для перетворення теплоти. Це може бути електродвигун, газова турбіна, двигуни внутрішнього згорання, механічна енергія струменя пари і так далі. Часто теплові насоси розділяють по виду робочого агента (фреонові, аміачні, повітряні та ін.), і типу теплоносіїв, що віддають і сприймають теплоту (повітря – повітря, вода – повітря, вода – вода і так далі).

Найбільшого поширення в теперішній час набули парокомпресійні теплові насоси, що використовують в якості робочого агента один із фреонів або їх суміш. Їх так багато, що в літературі, якщо немає спеціальних обмовок, під словом «тепловий насос» найчастіше мають на увазі саме парокомпресійний тепловий насос.

3.10.2  Принцип дії і основні характеристики теплових насосів

Як і холодильні машини, теплові насоси відносять до трансформаторів тепла. Принципової відмінності в роботі і в конструкції між ними не існує. Розрізняється лише призначення і температурний рівень отримуваної теплоти. Мета холодильної машини – одержання теплоти з температурою нижче за рівень температури довкілля, тобто виробництво холоду. Холод в парокомпресійній холодильній установці виходить у вигляді охолодженого теплоносія (ропа, антифризи, повітря, вода) що виходить з випарника. Мета теплового насоса – отримання теплоти, яка в випадку парокомпресійного теплового насоса отримується у вигляді нагрітого теплоносія (води, повітря), що виходить з конденсатора.

Принцип дії парокомпресійного теплового насосу проілюстровано за допомогою схеми та термодинамічного циклу в діаграмі T-s («температура-ентропія») на рис. 7.Тепловий насос діє за рахунок підведеної до компресора механічної роботи. Привод компресора може здійснюватися від електричного або теплового двигуна. У компресорі (процес 1-2) підвищується тиск робочої речовини, що знаходиться в пароподібному стані від тиску P1 до тиску P2. Потім в конденсаторі (процес 2-3) при постійному тиску відбувається конденсація робочої речовини. Отримуване при конденсації тепло передається споживачу при температурі T2, наприклад, нагріваючи воду, яка направляється в систему опалювання. У дроселі відбувається розширення робочої речовини до тиску P1 з його частковим випаровуванням (процес 3-4). Далі робоча речовина повністю перетворюється на пар при температурі T1 у випарнику, де відбирається теплота від її джерела, наприклад від нагрітого вентиляційного повітря або продуктів згорання.

Основними характеристиками теплового насосу є – коефіцієнт перетворення (трансформації) тепла, термодинамічний ККД, питома вартість, тобто вартість, віднесена до теплопродуктивності теплового насоса.

Коефіцієнт перетворення тепла є відношенням отримуваної теплової потужності до потужності, що витрачається на привод компресора. Він вищий за одиницю і істотно залежить від  температури холодного джерела  теплоти T1

Рис. 7  Схема парокомпресійного теплового насосу та його цикл у T-s – діаграмі:

I – випарник, II – компресор, III – конденсатор, IV – дросельний вентиль.

та температури отримуваного гарячого теплоносія T2. В результаті роботи теплового насоса ми можемо отримати приблизно в 2 - 8 разів більше теплоти, ніж в випадку безпосереднього підігрівання теплоносія в електрокалорифері.

Для людей, не знайомих з роботою теплових насосів, ця обставина здається порушенням першого закону термодинаміки. Насправді – це не так. В даному випадку ми лише трансформуємо теплоту нижчого потенціалу в теплоту вищого потенціалу – тобто іншого температурного рівня. Коефіцієнт перетворення тепла не є коефіцієнтом корисної дії теплонасосної установки. Відомо, що якість виду енергії залежить від її здібності перетворюватися на інший вид енергії. Якщо механічна робота в ідеальному процесі може бути повністю перетворена в інший вид енергії, то теплота навіть в ідеальному процесі лише частково перетворюється на механічну роботу. Ступінь перетворення теплоти в роботу характеризується роботоспроможністю або ексергією потоку теплоти і істотно залежить від температурного рівня потоку теплоти, а також від температури довколишнього середовища.

Термодинамічна досконалість теплового насоса визначається його єксергетичним ККД. Він може бути обчислений таким чином:

де - температурна функція або коефіцієнт роботоспроможності теплоти, визначений як:

Як видно, єксергетичний ККД теплонасосної установки завжди менше одиниці.

Приблизна залежність коефіцієнта трансформації тепла від температури представлено на графіку на рисунку 8.

Рис.8  Графік залежністі холодильного коефіцієнту  (а) та єксергетичного ККД (б) від температури конденсації та випаровування.

Як видно, в разі малої різниці температур у випарнику і конденсаторі коефіцієнт трансформації може досягати великих значень. На практиці при сучасному рівні цін на устаткування та енергоносії рекомендують застосовувати теплові насоси з коефіцієнтом трансформації не нижче 2,4.

У таблиці 3.10.2.1 приведені загальні дані про види низькопотенційного джерела енергії для  теплонасосних установок.

Таблиця 3.10.2.1

| Об'єкти вживання теплових насосів | Джерело низкопотенційної теплоти | Схема відбору теплоти |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Спорудження річкового водозабору | Річкова вода | З проміжним теплоносієм |
| Водонасосні станції | Водопровідна вода | З проміжним теплоносієм |
|  |  | З безпосереднім відбором |
| Каналізаційні насосні станції | Міські стічні води | З проміжним теплоносієм |
|  | Ґрунтові води, міські стічні води | З безпосереднім відбором і з проміжним теплоносієм |
| Очисні споруди комунальних стічних вод | Очищені стічні води | З безпосереднім відбором |
| Станції метро | Витяжне повітря | З безпосереднім відбором |
|  | Повітря тунелю метро |  |
| Промислові підприємства | Умовно чисті стічні води | З проміжним теплоносієм |
|  | Оборотна вода | З безпосереднім відбором |

Проте не дивлячись на підтверджену досвідом експлуатації ефективність, вживання теплових насосів (ТН) до теперішнього часу розглядається як рядовий енергозберігаючий захід, яких в енергетичних програмах безліч. Насправді ж роль ТН в теплопостачанні важливіша. Завдяки своїм технологічним і термодинамічним властивостям вони включають в сферу теплопостачання нові, раніше не задіяні зв'язки, дозволяючи тим самим уникнути ряд проблем, які без ТН вирішити було б складно і дорого, а в окремих випадках неможливо. У цьому виявляються системні переваги ТН в порівнянні з іншими теплоджерелами.

Зупинимося коротко на найважливіших з цих переваг.

Можливість використання для теплопостачання потоків низькопотенційних ВЕР і природної теплоти.  Це значно розширює ресурсну базу теплопостачання, робить її менш залежною від постачань паливних ресурсів, що дуже важливе в умовах дефіциту і зростаючої вартості органічного палива. Одночасно утилізація   низькопотенційної теплоти в ЖКГ створює хороші передумови для підвищення ефективності енерговикористання на підприємствах, зниження собівартості продукції, що випускається, і зростання рентабельності.

3.10.3  Раціональне використання електроенергії в системах теплопостачання

До цих пір використання електроенергії з перетворенням її в теплоту сприймається енергетичною галуззю як нераціональне і збиткове. При цьому, як правило, посилаються на неефективність подвійної трансформації  теплоти первинного палива в електроенергію і електроенергії в теплоту, а також на вищі витрати на виробництво електроенергії в порівнянні з тепловою. Слід зауважити, що така позиція енергетичної галузі склалася в умовах, коли електроенергія використовувалася для виробництві теплоти безпосередньо, в різних електронагрівачах і електрокотлах. При використанні ТН електроенергія споживається для трансформації теплоти з порівняно низькою температурою в теплоту з температурою мережі теплопостачання, тобто одночасно реалізується як теплова, так і силова якість електроенергії, завдяки чому досягається економія первинного енергоресурсу. По суті, електроенергія, що витрачається в ТН, заміщає високоякісне паливо: вугілля, природний газ і рідке паливо. Основний сенс економічного питання у вживанні ТН з електроприводом полягає в правильній і об'єктивній оцінці ефективності такого заміщення  як по витраті первинного енергоресурсу, так і по рівню витрат. Розрахунки показують, що пропорції в названому розділі складаються на користь ТН.

Ширше розуміння централізації теплопостачання. Вживання ТН з електроприводом не скорочує централізацію теплопостачання, а перекладає її на якісніший рівень, властивий системам, що забезпечують електроенергією. При цьому спрощується система регулювання подачі теплоти споживачам від недосконалості, при якій втрачається  до 20% споживаної теплоти. Істотний додатковий ефект може бути отриманий від ТН, що працюють з акумуляторами теплоти, і споживаючих електроенергію в період нічного провалу добового графіка електричного навантаження в енергосистемі. При цьому досягається обопільна економічна вигода: для ТН - за рахунок пониженої плати за електроенергію за нічним тарифом, а для енергосистеми - за рахунок зниження собівартості вироблюваної електроенергії при ущільненому графіку електричного навантаження. Досить ефективний ТН можуть використовуватися безпосередньо в системах теплофікації, що діють, з теплоелектроцентралями. Тут вони можуть застосовуватися для зниження температури зворотної мережевої води із забезпеченням додаткового вироблення електроенергії по економічному циклу теплофікації, а також в системах оборотного водопостачання для поліпшення роботи градирень.

Перевага ТН полягає також і в тому, що вони можуть застосовуватися в комбінації з іншими нетрадиційними теплоджерелами, такими, як сонячні водонагрівачі, біоенергетичні установки, установки по переробці і спалюванню твердих побутових відходів.

Можливість використовувати ТН для регулювання структури паливоспоживання міста, регіону і країни в цілому. Річ у тому, що витрати  на спалювання різних видів палива на електростанціях і в опалювальних котельних сильно розрізняються. Перехід з природного газу на тверде паливо в питомому численні в опалювальних котельних обходиться значно дорожчим, ніж на великих теплових електростанціях. Поки використовуються одні види палива  (природний газ), дія ТН на структуру паливного балансу не істотна. Та варто лише почати обмежувати постачання природного газу великій енергетиці і для виробництва електроенергії почати використовувати інші види палива (включаючи ядерне), що досить реально при дефіциті запасів природного газу і зростанні його вартості, як ТН стають регулювальником структури паливного балансу із здобуттям додаткового системного ефекту у сфері паливопостачання.

Можна назвати і інші менш значимі переваги ТН. ТН мають істотні відмінності від традиційних джерел, які необхідно враховувати при їх економічному виборі.

В даний час немає затвердженої методики економічних обґрунтувань ефективності вживання ТН. Її розробка багато в чому ускладнена відсутністю єдиної типової методики техніко-економічних розрахунків, затвердженої на державному рівні, за прикладом тієї, яка була в колишньому Радянському Союзі. Вживана зараз при складанні бізнес-планів методика ПРООН оперує критеріями чистого дисконтованого прибутку і пов'язує вибір того або іншого технічного рішення з економічним інтересом інвестора, ставлячи цей вибір в залежність від податкової системи, що існує на даний момент, тарифної і цінової політики, митного законодавства і інших чинників,  які з часом можуть мінятися.

Цілком очевидно, що для ухвалення довгострокових технічних рішень потрібні стійкі довгострокові критерії, які б повною мірою відображали техніко-економічні переваги пропонованого варіанту. В той же час не можна ігнорувати і стан поточної економічної ситуації, в умовах якої належить здійснювати пропонований варіант. Ймовірно, необхідний компроміс між об'єктивною оцінкою ефективності пропонованого технічного рішення як такого і реальними економічними умовами його здійснення.

На даному етапі стосовно оцінки ефективності ТН пропонується проводити економічне обгрунтування одночасно по двох критеріях:

Перший (основний) – сумарні приведені витрати (річні або дисконтовані за розрахунковий період залежно від відмінностей порівнюваних варіантів по чиннику часу). У цьому критерії враховуються безпосередньо пов'язані з даним варіантом одноразові капіталовкладення і річні витрати. Споживані паливні ресурси враховуються за реальною їх вартістю, теплота і електроенергія за фактичними витратами на їх виробництво.

Другий (додатковий) – чистий дисконтований прибуток інвесторові від пропонованого варіанту технічного рішення, як це і передбачено методикою ПРООН. Разом з одноразовими капіталовкладеннями і річними витратами, цей критерій враховує всі податки, платежі по кредиту, митні збори. Всі споживані ресурси і вироблювана енергія враховуються за цінами, що діють, і тарифами.

У економічному обгрунтуванні ТН велике значення має правильно обгрунтований вибір альтернативних варіантів теплопостачання. У загальному випадку ці варіанти треба приймати відповідно до затвердженої перспективної схеми теплопостачання міста стосовно тих споживачів теплоти, яких передбачається підключати до ТН.

Якщо ТН передбачаються для теплопостачання і гарячого водопостачання конкретного підприємства, альтернативним варіантом служить система теплопостачання, прийнята в проекті цього підприємства.

Найбільш характерні альтернативні варіанти для ТН наступні:

- централізована система теплопостачання від ТЕЦ;

- централізована система теплопостачання від крупних районних котельних;

-локально-централізована система теплопостачання від групових і квартальних котельних;

-децентралізована система теплопостачання від індивідуальних опалювальних котельних;

-децентралізована система теплопостачання від різних місцевих теплогенераторів.

У економічних обгрунтуваннях необхідно розрізняти випадки, коли ТН витісняють теплоджерела, що діють, і коли заміщають нові. Необхідно також враховувати недовантаження альтернативних теплоджерел, що діють, так само як і відмінності в надійності теплопостачання і в дії на довкілля по всіх даних варіантах.

Сукупний економічний ефект, що підлягає розподілу, отриманий при вживанні ТН в основному визначається об'ємом економії палива, що досягається, по відношенню до найбільш реального альтернативного варіанту і безпосередньо залежить від ціни заощадженого палива.

Рентабельність роботи системи теплопостачання з ТН обумовлюється витратами на її створення і безпосереднім чином пов'язана із співвідношенням тарифів на споживану електроенергію і ціни на теплоту, що відпускається. Безпосередньо від ціни заощадженого палива залежить і сукупний економічний ефект, що підлягає розподілу.

Спрощений варіант оцінки економічної ефективності впровадження ТН  можна судити по витраті первинного палива або по відносній витраті палива при виробленні однакової кількості теплоти.

Позначимо через  â відносну витрату палива

,                                          ( 3.1 )

де	В1 – витрата палива при роботі котла,

;                                        ( 3.2 )

В2 – витрата палива при роботі ТН,

.                                     ( 3.3 )

( 3.4 )

де	ве – питома витрата умовного палива на вироблення 1 кВт/год електроенергії;

вк – питома витрата умовного палива  на вироблення 1 Гкал теплоти на котельній.

Якщо:

Тут можливі 3 варіанти:

якщо   â = 1 - немає вигоди при використанні ТН

â < 1 - вигідніше використання ТН

â > 1 - вигідніше використання котельної.

Тоді граничне значення ε можна оцінити як:

Процес ухвалення інвестиційних рішень в сфері ЖКГ окремою господарською одиницею базується не стільки на оцінці економічної вигоди проекту в цілому, наприклад, зниження витрати палива, скільки на оцінці конкретного інвестиційного проекту з точки зору приватного інвестора, яка базується на фінансовому аналізі, тобто в основному на терміні окупності.

Нормативний термін окупності в економіці СРСР складав приблизно 8 років. Із-за кризи в економіці з 90-х років реальні порогові вимоги інвесторів до ефективності капіталовкладень понижені до 2 - 5 років.

Простий термін окупності можна оцінити, як

,

де	К -  капітальні витрати, в грн.;

- економічний ефект від впровадження проекту, грн./рік.

3.10.4  Необхідність реконструкції систем опалення у разі переходу на теплові  насоси.

У разі обладнання діючої систем теплопостачання тепловим насосом необхідно розуміти, що така модернізація не може відбуватися за принципом заміни одного типа джерела тепла другим.

Тепловий насос на відміну від котлів є джерелом  « низькотемпературної »  теплової енергії, підтримуючи температуру 50-55оС. Спроби підключити тепловий насос до старої системи опалення позитивних результатів не дадуть, через суттєві відміни у поверхні нагріву опалювальних приборів, діаметрах трубопроводів та арматури.

Тому приймаючи  рішення, щодо підключення об’єкту  до  теплового насоса потрібно водночас передбачати заміну системи опалення будинку на нову                 « низькотемпературну ».

Пропозиції щодо впровадження теплових насосів надано в плані заходів Додаток З.

3.11 Рекомендації по впровадженню системи приладового обліку теплової енергії.

В Харківській області та м. Харкові продовжується робота направлена на вирішення найважливішого аспекту енергозбереження – зниження витрати теплової енергії для опалення та гарячого водопостачання споживачів, в першу чергу бюджетної сфери та житла.

Досвід останніх років, коли бюджет виділяє певні суми для установки приладів обліку в будівлях дитсадків, шкіл та лікарень, показав велику ефективність установки цих приладів навіть в умовах низьких розрахунків споживачів.

Середній відсоток «миттєвого» зниження витрат на опалення бюджетного споживача, котрий має тепловий лічильник, проти аналогічного без приладу обліку досяг 40%, затрати на установку теплового лічильника окупаються за 1-1,5 опалювальних сезони. Таку ж середню окупність мають лічильники, встановлені в кооперативних житлових будинках та на інших промислових об’єктах. Економія отримувана при установці теплових лічильників, виникає в результаті отримання споживачем реальної можливості змінити витрати тепла конкретними цифрами «лічильника» замість паперових, неосяжних «гігакалорій» чи м2.

В результаті направленого на економію тепла втручання в роботу системи опалення, строк окупності може бути скорочений в 2 рази. Так, наприклад,  на графіку зображено режим споживання тепла в бюджетній сфері, як правило, вельми перемінний на протязі доби та днів тижня: однозмінна   школа 6 днів з 8-00 до 15-00 потребує нормального опалення, з 15-00 до 8-00 та у вихідні дні – це може бути режим чергового опалення, із зниженням тепло споживання з величини 100% до 30%.

Температурний графік  - П’ятниця

В перехідному періоді навесні та восени, коли вдень світить сонце і можна приміщення не опалювати – дає в середньому ще 20 днів 100% економії в опалювальний сезон.

Така реальна економія може бути досягнута споживачем за рахунок використання шарової запірно-регулюючої арматури, яка встановлюється поряд з лічильником, котру по мірі необхідності експлуатаційний персонал школи, частково або повністю перекриває спеціальний регулятор.

Безумовно ідеальним рішенням  являється установка регулюючого автоматичного клапану з відповідним режимом настройки.

Звертає на себе увагу ще так званий фактор «миттєвої» економії, який визначається в один момент, порівнюванням фактичної витрати тепла з проектною. В окремих випадках ця економія, через відсутність або непрацездатність  системи підігріву повітря, підлоги, заміни конструктивних елементів  тощо досягає            200-250%. Але ця економія моментальна і не може відображати дійсних витрат тепла, так як фактичні його витрати можуть бути вищі ніж проектні через неякісні будівельні конструкції, експлуатацію будівель та споруд (щілин дверей, вікон, панелей, штукатурка, облицювання зовнішніх стін та ін.).

Досвід реальної експлуатації системи теплоспоживання, оснащених приладами обліку, потребують швидкого та вірного рішення проблем.

Облік тепла являється найважливішим фактором для самих теплопостачальних організацій.

Особливо це відноситься до організацій, які транспортують велику кількість покупного тепла. Досвід роботи Харкова, де 48% відпускного  тепла до недавніх часів було покупним, показав, що постачальники тепла, які в недалекому минулому входили в систему Міненерго України, не були зацікавлені в приладовому визначенні кількості тепла і цьому питанню приділяли мало уваги. Тому дуже важливо, щоб прилади обліку були встановлені по всьому ланцюжку: постачальник-споживач, у т.ч. прилади повинні бути встановлені на виході з ТЕЦ чи районної котельні, в вузлових камерах підключення теплорозподільних станцій (ЦТП) та безпосередньо у абонентів: житлових будинках, будівлях шкіл, дитсадках,           лікарнях і т.і.

Бажано і важливо, щоб для  надійного і економічного технічного обслуговування, держповірки, ремонту установлені прилади були однотипні і одного принципу дії.

Наявність приладів обліку на всьому шляху виробництва і розподілу тепла дає можливість чітко бачити, скільки джерелом вироблено тепла, скільки втрачається в магістральних та розподільчих мережах, скільки йде на підігрів води при різних схемах підключення та скільки бере сам абонент.

Першочерговим, на наш погляд, є установка приладів тепла на джерелах теплопостачання, так як відсутність його на джерелі чи низький клас точності призводить до того, що зміни кількості витрат тепла можуть відхилятися до 10%.

Такий підхід до обліку тепла широко практикується в країнах, де є розгалужена система централізованого теплопостачання. Зокрема, в Данії використовується ступінчата установка приладів обліку тепла. Наявність приладів обліку на всьому ланцюжку дає можливість вести чесний діалог між постачальником і споживачем тепла, робить останнього зацікавленим в удосконаленні всієї системи теплопостачання з ціллю зниження витрат на її утримання. Критерії, що до вибору конструкції витратоміру, представлено в   таблиці 3.11.1

Встановлення приладів обліку, починаючи з «хвоста», в т.ч. у абонента, без встановлення їх на джерелах тепла і на ЦТП, приводить до того, що абонент дійсно контролює, і при бажанні, знижує свої витрати, а постачальник при цьому зекономлене цим споживачем тепло розподіляє на споживачів, які не мають приладів.

Таблиця 3.11.1  Критерії вибору витратомірів

| Конструкція витратоміру в тепловому лічильнику |  |  |  |  |  | Критерії, що розглядаються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| механічний | магнітний | Ультразвуковий «вологий» | вихоровий | Вимірювальні шайба | Ультразвуковий «накладний» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ↓ | * | * | * | * | * | Низька якість води |
| * | ↓ | * | * | * | * | Висока якість води (без корозії) |
| (*) | * | * | ↓ | ↓ | * | Діапазон витрат (літо і зима) |
| * | * | 40 bar | * | * | * | Обмеження по тиску |
| (*) | * | 160 С | * | * | * | Обмеження по температурі |
| ↓ | * | * | ↓ | ↓ | * | Втрати тиску |
| ↓ | ↓ | * | ↓ | ↓ | ↓ | Довгострокова стабільність по точності |
| ↓ | ↓ | * | * | ↓ | ↓ | Вартість обслуговування |

*- високий показник     ↓ - низький показник

Аналіз показує:

- ультразвукові теплові лічильники (ЕЕМ-С/Q ІІ, Sonocal) на законодавчому рівні прийняті у використання у ряді європейських країн таких, як Данія, Німеччина, Швейцарія та інші. Відсутність механічних рухливих елементів, автономне живлення від вбудованої батарейки, доступність та простота в обслуговуванні роблять ці прилади довгостроковими у використанні, безпечними та надійними в експлуатації, хоча початкова їх вартість більша від механічних;

- теплові лічильники механічного типу (Supercal, Calmex, СТ-1, СТЕМО) мають високий гідроопір, часто потребують зупинку для очищення камер та постійних витрат для заміни швидкозношуваних деталей при експлуатації;

- індукційні (електромагнітні) теплові лічильники (СА-94, ТЕРМ, ПРЕМ) працюють лише від зовнішнього джерела живлення. До обслуговування таких приладів допускається лише спеціально вивчений з електробезпеки персонал, як правило, відсутній на об’єктах бюджетної та соціальної сфери. Крім того, в сільській місцевості можливе відключення цих приладів, як і інших споживачів, інколи до    12 годин на добу, що, звісно, в цей період не дасть можливості враховувати використане тепло, і цьому нарахування згідно «Правил» виконуються по розрахунковому навантаженню. В таких умовах, коли відключаються насоси, погіршується теплопостачання споживача, йому нараховується більша величина тепло споживання, сама система приладового обліку сходить нанівець.

Програма по встановленню приладів обліку на об’єктах бюджетної та соціальної сфери є дуже важливою, але не менш важливими після встановлення являються задачі збереження та технічно грамотного  обслуговування парку приладів на протязі десятиріч.

Гарантією довгострокової та надійної експлуатації приладів обліку є наявність сервісно-повірочних центрів в регіонах. Це тим більш необхідно у зв’язку з тим, що більшість виробників лише реалізовують свої прилади, не піклуючись про їх подальшу працездатність та не поспішають розгортати сервісні центри. Тому не слід в одному регіоні встановлювати прилади всіх типів (їх декілька десятків), так як мати таку саму кількість сервісних центрів практично не можливо.

Доцільно обмежитися двома-трьома типами приладів, які мають сервісну базу, та забезпечити їм довгострокову та надійну експлуатацію.

Вузловим моментом розв’язання проблем комунальної енергетики та забезпечення енергетичної безпеки держави є належне утримання теплових мереж. Безперебійна та економічна робота систем централізованого теплопостачання залежить, головним чином, від якості теплових мереж і від того, наскільки правильно здійснюється їхня технічна експлуатація. Наявні застосовувані відомі методи та засоби контролю тепломереж не відповідають повною мірою задачам точного визначення місць пошкоджень теплопроводів і стану їхньої теплоізоляції. У зв’язку з цим особливо актуальною є проблема переобладнання існуючих контрольно-вимірювальних підрозділів з застосуванням сучасних ефективних методів діагностики, а також спеціалізованої апаратури, що відповідає усім вимогам проведення контролю тепломереж в системах теплопостачання як безканальної, так і канальної прокладки.

У зв’язку з цим пропонується створення мобільної пересувної діагностичної лабораторії, яка буде спроможна обслуговувати всі тепломережі міста. Лабораторія повинна комплектуватися кореляційним і акустичним течошукачами, трубокабелешукачем, металошукачем, ультразвуковим товщиновимірювачем і дефектоскопом, пірометром, лазерним далекоміром, мірним колесом, універсальним зарядним пристроєм, бортовим приладовим стояком. Але для можливості контролювати такі теплотехнічні показники, як локальні та інтегральні теплові втрати, теплові опори теплоізоляційних огороджувальних конструкцій, теплові потоки та температури цю лабораторію треба доукомплектувати теплофізичними приладами та інформаційно-вимірювальними комплексами, перелік яких надано у плані заходів Додаток І.

Крім того, доцільно мати лабораторію, що оснащена новітньою контрольно-вимірювальною апаратурою, яка не тільки забезпечує контроль тепломереж, але і контроль кондиційності споживчого палива за його тепловою здатністю, і якості  теплоізоляційних матеріалів за його тепловим опором.

Доцільно мати простий малогабаритний прилад для оперативного пошуку місць витоку теплоносія і ушкоджень ізоляції теплопроводів.

3.12 Термореновація житлових будівель та інших споруд

Як показує світовий досвід і практика вітчизняного домобудівництва, житлові будинки є  найбільшими споживачами тепла і тому економічність спожитого  ними тепла є основною складовою в скороченні витрат енергоресурсів, чого ми і намагаємося домогтися виконанням цієї програми.

В силу діючих  раніше нормативів, а також якості будівельних матеріалів і  виконання будівельно-монтажних робіт   житлові будинки, що вже існують,  за своїми показниками значно «холодніше», чим передбачаються сучасними нормативами і, в  силу цього, вимагають для свого нагрівання значно більшої кількості тепла, ніж  аналогічні будинки, побудовані за кордоном. По оцінці фахівців, перевитрата тепла в збірних з/б будинках будівлі 60-70 років досягають 200%. Ми у своїх оцінках  проблеми в цілому вважаємо, що в  наслідок пропонованих нами мір, можна скоротити втрати тепла житловим фондом міста Харкова і Харківської області на 30-40%. Світовий досвід свідчить про можливість і доцільність термореновації житлових будинків шляхом зовнішньої теплоізоляції з заміною всіх вікон і балконних дверей на сучасні - металопластикові. Безумовно, при централізованому фінансуванні з державного чи місцевого бюджетів, таке рішення  є самим припустимим.

Однак, фінансовий стан держави  практично виключає такий підхід до проблеми термореновації. Термореновація може бути здійснена тільки з залученням засобів самих власників квартир. Було б вірним, як би власники квартир об'єдналися для рішення термореновації свого будинку в цілому, а не кожної квартири окремо. У підсумку, кожний із власників квартир виграв би за рахунок скорочення оплат  за опалення. Але це все – теоретично. Практично, ми знаємо буквально поодинокі випадки такого рішення питання на Україні.

Діючий менталітет такий, що доти, поки власник квартири не буде мати у своїх руках інструмента, що дозволяє йому бачити реальне зниження  витрат на опалення, він не буде  вкладати  гроші в утеплення своєї квартири. Саме тому частина населення прагне улаштувати у себе індивідуальне опалення, при якому знижчення  витрат на теплопостачання вони бачать за показми лічильника газу свого індивідуального котла. Як правило, пристрій індивідуального опалення супроводжується  заміною вікон і внутрішнім утепленням квартири. Варто підкреслити, що сьогодні, у результаті проведених науково-дослідних робіт, виникнення і створення нових матеріалів і технологій, внутрішнє утеплення будинків можна розглядати як рівноцінне зовнішньому.

З огляду на все вищевикладене, ми пропонуємо переобладнати всі внутрішньобудинкові системи опалення на сучасні поквартирні, з установкою лічильника тепла в кожній квартирі. Поява лічильника тепла безпосередньо у споживача спричинить прагнення замінити й утеплити огороджуючі конструкції  для того, щоб платити менше. Знижчуючи свої витрати по теплу, мешканець знижчує загальне споживання газу теплопостачальної організації. Нам не треба закривати очі на те, що системи опалення практично у більшості всіх житлових будинків, побудованих у 60-90-х роках минулого століття, виконані однотрубними, без будь якого реального регулювання у споживача. Системи забиті брудом і мулом, як правило, давно відпрацювали свій нормативний термін, маючи численні пориви, порушення ізоляції. Нагрівальні прилади дуже низької ефективності, крім того безсистемна їх заміна практично у кожному будинку призвела до повного розбалансування внутрішньобудинкових систем опалення, в результаті температура повітря в квартирах одного під’їзду відрізняється на   5-100С. Тому треба змінювати всю систему опалення.  Заміняючи систему опалення, ми пропонуємо поетапно монтувати поквартирні системи опалення:  влаштовувати нові нагрівальні прилади або  використовувати старі прилади з прокладкою самостійної двотрубної системи над підлогою  кожної квартири. У кожного радіатора при цьому встановлюється терморегулятор, що серійно випускається та  дає можливість створювати комфортну температуру в кожній кімнаті. На вводі в квартиру встановлюється тепловий лічильник. При необхідності в кожній системі  може бути встановлений циркуляційний насос системи опалення.

Для гарячого водопостачання в кожній квартирі може бути обладнане своє «міні - ІТП», у якому буде готуватися гаряча вода тільки для потреб даної квартири. Оплата за гарячу воду, споживану мешканцем, буде відбуватися по холодноводному водоміру, що мається в квартирі.

На рисунках 9 і 10 приведені пропоновані схеми опалення і гарячого водопостачання квартир.

К В А Р Т И Р А

Стояк ГВ

Можлива

циркуляція

всередині будинку

Підвал

Від зовнішньої

тепломережі

1

п

2 п

3 п

4 п

5 п

Терморегулюючі клапани

ІТП

Стояки опалення

Лічильник

К В А Р Т И Р А

К В А Р Т И Р А

К В А Р Т И Р А

К В А Р Т И Р А

Рис.9. Переобладнання внутрішньобудинкових систем при влаштуванні одного ІТП на цілий будинок і установка лічильника в кожній квартирі

К В А Р Т И Р А

1

п

2 п

3 п

4 п

5 п

Терморегулюючі клапани

ІТП

ІТП

ІТП

ІТП

ІТП

Підвал

Стояки опалення

Лічильник

К В А Р Т И Р А

К В А Р Т И Р А

К В А Р Т И Р А

К В А Р Т И Р А

Рис.10. Переобладнання внутрішньобудинкових систем з пристроєм  ІТП і лічильників у кожній квартирі

Як видно на рисунку 9  гаряча вода в цій схемі готується для усього будинку в одному ІТП. В кожній квартирі встановлено гарячоводний водомір і  кількість тепла, що витрачається на нагрівання води, визначається одним теплолічильником, встановленим на виході з ІТП. Показання теплолічильника поділяються між квартирами відповідно до  показань горячеводних водомірів у кожній квартирі.

Таким чином, реалізація наших пропозицій приведе до створення у кожного мешканця самостійної системи опалення і гарячого водопостачання.

При цьому нагрівання теплоносіїв буде здійснюватися не вибухонебезпечним газовим котлом, а звичайною системою централізованого теплопостачання.

Технічною експлуатацією або  сервісним обслуговуванням такої поквартирної системи опалення повинна займатися спеціалізована організація. Ці функції можуть взяти на себе теплопостачальні організації. Варто підкреслити, що в тих випадках, коли в квартирі обладнається індивідуальне опалення від власного газового котла,  експлуатацією такої системи, тим більше, повинна займатися спеціалізована організація. Якщо ми підемо по такому шляху, то створимо реальну основу для збереження і розвитку централізованого теплопостачання. Про це свідчить і світовий досвід таких країн, як Данія, Франція, Швеція.

4 Строк дії программи.

Строк дії «Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики Харківської області» протягом 2011-2015 років.

5 Механізм виконання програми.

У розділі «Шляхи розв’язання проблем» визначені основні проблеми теплопостачання міст і населених пунктів та напрямки вирішення цих проблем, які можуть бути реалізовані в найближчі п’ять років. Даною програмою розроблено план заходів виконання цієї програми (Додатки А – І). Механізм виконання  програми передбачає визначення обсягу фінансування кожного заходу програми,  термін виконання з розподілом по роках, а також з джерелами фінансування кожного завдання і заходу. Весь механізм виконання програми по Харківській області надано у виляді Таблиці 5.1 та з урахуванням м. Харкова – в Таблиці 5.2.

| Таблиця 5.1. Механізм виконання програми по Харківській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва завдання | Показник завдання | Виконання робіт по обьєктах: всього за програмою |  |  |  |  | Номер і назва заходу по виконанню відповідного завдання програми | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші) | Прогнозний обсяг коштів для виконання завдань і заходів, млн.грн., всього | В т.ч. прогнозний обсяг коштів, млн..грн, По рокам 2011-15 рр. |  |  |  |  |
|  |  |  | По рокам програми 2011-2015рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція системи теплопостачання населених пунктів | Знижка витрат природного газу 16,13 млн. м3 або 8,3% на рік та знижка витрат електроенергії 5,65 млн кВт на рік | всього: 14 населених пунктів |  |  |  |  | Реконструкція системи тепло- постачання населених пунктів | державний, місцевий бюджети, інші | 132,000 | 28,30 | 47,30 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
|  |  |  | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 66,000 | 14,10 | 23,700 | 9,400 | 9,400 | 9,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 39,600 | 8,500 | 14,300 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 26,400 | 5,700 | 9,300 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 2 | Заміна застарілого устаткування (малоефективних газових котлів з теплопродуктивністю до 1 Гкал/год на сучасні котли) | Знижка витрат природного газу 8,25 млн. м3 або 4,2% на рік, та знижка витрат електроенергії 4,89 млн кВт на рік | всього: 683 котла |  |  |  |  | Заміна застарілого устаткування (малоефективних газових котлів з теплопро- дуктивністю до 1 Гкал/год на сучасні котли) | державний, місцевий бюджети, інші | 81,960 | 16,36 | 24,60 | 13,70 | 13,70 | 13,60 |
|  |  |  | 137 | 205 | 114 | 114 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 40,980 | 8,180 | 12,300 | 6,900 | 6,900 | 6,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 24,580 | 4,920 | 7,360 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 16,400 | 3,280 | 4,920 | 2,800 | 2,700 | 2,700 |
| Продовження таблиці 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Модернізація котлів типу ТВГ та КВГ | Знижка витрат природного газу 3,76 млн. м3 або 1,9% на рік, та знижка витрат електроенергії 2,05 млн кВт на рік | всього: 21 котел |  |  |  |  | Модернізація котлів типу ТВГ та КВГ | державний, місцевий бюджети, інші | 13,200 | 3,140 | 4,420 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
|  |  |  | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 6,600 | 1,570 | 2,210 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 3,960 | 0,940 | 1,340 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2,640 | 0,630 | 0,870 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 4 | Застосування пальникових пристроїв СНТ з модернізацією котлів типу КВГМ, ВК, ДЕ, ДКВР | Знижка витрат природного газу 1,084 млн. м3 або 0,6% на рік, та знижка витрат електроенергії 0,558 млн кВт на рік | всього: 10 котлів |  |  |  |  | Застосування пальникових пристроїв СНТ з модернізацією котлів типу КВГМ, ВК, ДЕ, ДКВР | державний, місцевий бюджети, інші | 1,084 | 0,542 | 0,542 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 0,542 | 0,271 | 0,271 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 0,324 | 0,162 | 0,162 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,218 | 0,109 | 0,109 |  |  |  |
| 5 | Заміна тепломереж на труби з пінополіурітановою ізоляцією | Знижка витрат природного газу 16,62 млн. м3 або 8,5% на рік. | всього: 196,2 км теплових мереж |  |  |  |  | Заміна тепломереж на труби з пінополіурітановою ізоляцією | державний, місцевий бюджети, інші | 24,935 | 7,490 | 9,985 | 3,730 | 3,730 |  |
|  |  |  | 58,9 | 78,5 | 29,4 | 29,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 12,467 | 3,745 | 4,992 | 1,865 | 1,865 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 7,481 | 2,247 | 2,996 | 1,119 | 1,119 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 4,987 | 1,498 | 1,997 | 0,746 | 0,746 |  |
| Продовження таблиці 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Встановлення теплоутилізаторів | Знижка витрат природного газу 1,791 млн. м3 або 1,0% на рік. | всього: 13 котелень |  |  |  |  | Встановлення теплоутиліза- торів | державний, місцевий бюджети, інші | 4,790 |  | 1,840 | 1,840 | 1,110 |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 2,400 |  | 0,920 | 0,920 | 0,560 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 1,440 |  | 0,550 | 0,550 | 0,340 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,950 |  | 0,370 | 0,370 | 0,210 |  |
| 7 | Використання місцевих видів палива (солома) | Знижка витрат природного газу 5,873 млн. м3 або 3% на рік. | всього: 54 котли |  |  |  |  | Використання місцевих видів палива (солома) | державний, місцевий бюджети, інші | 8,526 | 2,526 | 4,106 | 0,947 | 0,947 |  |
|  |  |  | 16 | 26 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 4,263 | 1,263 | 2,052 | 0,474 | 0,474 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 2,558 | 0,758 | 1,232 | 0,284 | 0,284 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 1,705 | 0,505 | 0,822 | 0,189 | 0,189 |  |
| 8 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів | Знижка витрат природного газу 4,65 млн. м3 або 2,4% на рік. | всього: 500 ІТП в будинках |  |  |  |  | Встановлення індивідуальних теплових пунктів | державний, місцевий бюджети, інші | 20,000 | 6,000 | 8,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | 150 | 200 | 100 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 10,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 6,000 | 1,800 | 2,400 | 1,200 | 0,300 | 0,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 4,000 | 1,200 | 1,600 | 0,800 | 0,200 | 0,200 |
| 9 | Використання електроенергії для виробництва теплоти | Знижка витрат природного газу 1,715 млн. м3 або 0,9% на рік. | всього: 14 котлів |  |  |  |  | Використання електроенергії для виробництва теплоти | державний, місцевий бюджети, інші | 5,300 | 1,136 | 1,514 | 1,136 | 0,757 | 0,757 |
|  |  |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 2,660 | 0,570 | 0,760 | 0,570 | 0,380 | 0,380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 1,590 | 0,340 | 0,470 | 0,340 | 0,220 | 0,220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 1,050 | 0,226 | 0,284 | 0,226 | 0,157 | 0,157 |
| Продовження таблиці 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Встановлення теплових насосів | Знижка витрат природного газу 3,082 млн. м3 або 1,38% на рік. | всього: 31 тепловий насос |  |  |  |  | Встановлення теплових насосів | державний, місцевий бюджети, інші | 70,000 | 20,320 | 27,100 | 9,040 | 6,770 | 6,770 |
|  |  |  | 9 | 12 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 35,000 | 10,160 | 13,550 | 4,520 | 3,385 | 3,385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 21,000 | 6,100 | 8,130 | 2,710 | 2,030 | 2,030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 14,000 | 4,060 | 5,420 | 1,810 | 1,355 | 1,355 |
| 11 | Прилади автоматизації, діспечерезації, контролю та діагностики | Знижка витрат природного газу 0,6 млн. м3 або 0,3% на рік. | всього: 18 приладів |  |  |  |  | Прилади автоматизації, діспечерезації, контролю та діагностики | державний, місцевий бюджети, інші | 1,000 | 0,120 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 0,500 | 0,060 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 0,300 | 0,036 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,200 | 0,024 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,795 | 85,954 | 129,607 | 55,393 | 48,914 | 42,93 |

| Таблиця 5.2. Механізм виконання програми по Харківській області з урахуванням м. Харків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва завдання | Показник завдання | Виконання робіт по обьєктах: всього за програмою |  |  |  |  | Номер і назва заходу по виконанню відповідного завдання програми | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші) | Прогнозний обсяг коштів для виконання завдань і заходів, млн.грн., всього | В т.ч. прогнозний обсяг коштів, млн..грн, По рокам 2011-15 рр. |  |  |  |  |
|  |  |  | По рокам програми 2011-2015рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 1 | Удосконалення схем теплопостачання (завантаження Харківської ТЕЦ-5) | Знижка витрат природного газу 67,67 млн. м3 або 7,2% на рік. | Одна схема |  |  |  |  | Удосконалення схем тепло -постачання (завантаження Харківської ТЕЦ-5) | державний, місцевий бюджети, інші | 302,800 | 62,800 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі | Державний бюджет | 151,400 | 31,400 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 90,800 | 18,800 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 60,600 | 12,600 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,00 |
| 2 | Реконструкція системи теплопостачання населених пунктів | Знижка витрат природного газу 16,13 млн. м3 або 1,4% на рік та знижка витрат електроенергії 5,65 млн кВт на рік | всього: 14 населених пунктів |  |  |  |  | Реконструкція системи тепло- постачання населених пунктів | державний, місцевий бюджети, інші | 132,000 | 28,300 | 47,300 | 18,800 | 18,800 | 18,80 |
|  |  |  | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 66,000 | 14,100 | 23,700 | 9,400 | 9,400 | 9,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 39,600 | 8,500 | 14,300 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 26,400 | 5,700 | 9,300 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Продовження таблиці 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Заміна застарілого устаткування (малоефективних газових котлів з теплопродуктивністю до 1 Гкал/год на сучасні котли) | Знижка витрат природного газу 13,87 млн. м3 або 1,2% на рік, та знижка витрат електроенергії 4,89 млн кВт на рік | всього: 831 котла |  |  |  |  | Заміна заста -рілого устатку- вання (мало ефективних газових котлів з теплопродуктивністю до 1 Гкал/год на сучасні котли) | державний, місцевий бюджети, інші | 126,300 | 30,400 | 54,900 | 13,800 | 13,700 | 13,50 |
|  |  |  | 200 | 290 | 114 | 114 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 63,150 | 15,200 | 27,450 | 6,900 | 6,900 | 6,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 37,890 | 9,120 | 16,470 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 25,260 | 6,080 | 10,980 | 2,800 | 2,700 | 2,700 |
| 4 | Застосування пальникових пристроїв СНТ з модернізацією котлів типу КВГМ, ВК, ДЕ, ДКВР | Знижка витрат природного газу 1,084 млн. м3 або 0,6% на рік, та знижка витрат електроенергії 0,558 млн кВт на рік | всього: 10 котлів |  |  |  |  | Застосування пальникових пристроїв СНТ з модернізацією котлів типу КВГМ, ВК, ДЕ, ДКВР | державний, місцевий бюджети, інші | 1,084 | 0,542 | 0,542 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 0,542 | 0,271 | 0,271 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 0,324 | 0,162 | 0,162 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,218 | 0,109 | 0,109 |  |  |  |
| 5 | Заміна тепломереж на труби з пінополіуріта- новою ізоляцією | Знижка витрат природного газу 33,74 млн. м3 або 1% на рік. | всього: 343,9 км теплових мереж |  |  |  |  | Заміна тепломереж на труби з пінополіуріта- новою ізоляцією | державний, місцевий бюджети, інші | 1025,000 | 307,60 | 410,400 | 153,500 | 153,500 |  |
|  |  |  | 103,2 | 137,7 | 51,5 | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 512,400 | 153,80 | 205,200 | 76,700 | 76,700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 307,500 | 92,300 | 123,200 | 46,000 | 46,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 205,100 | 61,500 | 82,000 | 30,800 | 30,800 |  |
| Продовження таблиці 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Встановлення теплоутилізаторів | Знижка витрат природного газу 3,28 млн. м3 або 0,3% на рік. | всього: 34 котельні |  |  |  |  | Встановлення теплоути- лізаторів | державний, місцевий бюджети, інші | 10,400 |  | 4,000 | 4,000 | 2,400 |  |
|  |  |  |  | 13 | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 5,200 |  | 2,000 | 2,000 | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 3,100 |  | 1,200 | 1,200 | 0,700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2,100 |  | 0,800 | 0,800 | 0,500 |  |
| 7 | Використання місцевих видів палива (солома) | Знижка витрат природного газу 5,873 млн. м3 або 1% на рік. | всього: 54 котли |  |  |  |  | Використання місцевих видів палива (солома) | державний, місцевий бюджети, інші | 8,526 | 2,526 | 4,106 | 0,947 | 0,947 |  |
|  |  |  | 16 | 26 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 4,263 | 1,263 | 2,052 | 0,474 | 0,474 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 2,558 | 0,758 | 1,232 | 0,284 | 0,284 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 1,705 | 0,505 | 0,822 | 0,189 | 0,189 |  |
| 8 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів | Знижка витрат природного газу 8,87 млн. м3 або 1% на рік. | всього: 527 ІТП в будинках |  |  |  |  | Встановлення індивідуальних теплових пунктів | державний, місцевий бюджети, інші | 24,200 | 6,000 | 8,000 | 4,000 | 5,200 | 1,000 |
|  |  |  | 150 | 200 | 100 | 52 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 12,100 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 2,600 | 0,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 7,260 | 1,800 | 2,400 | 1,200 | 1,560 | 0,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 4,840 | 1,200 | 1,600 | 0,800 | 1,040 | 0,200 |
| 9 | Використання електроенергії для виробництва теплоти | Знижка витрат природного газу 1,715 млн. м3 або 0,12% на рік. | всього: 14 котлів |  |  |  |  | Використання електроенергії для виробництва теплоти | державний, місцевий бюджети, інші | 5,300 | 1,136 | 1,514 | 1,136 | 0,757 | 0,757 |
|  |  |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 2,660 | 0,570 | 0,760 | 0,570 | 0,380 | 0,380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 1,590 | 0,340 | 0,470 | 0,340 | 0,220 | 0,220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 1,050 | 0,226 | 0,284 | 0,226 | 0,157 | 0,157 |
| Продовження таблиці 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Встановлення теплових насосів | Знижка витрат природного газу 3,117 млн. м3 або 0,25% на рік. | всього: 33 теплових насоса |  |  |  |  | Встановлення теплових насосів | державний, місцевий бюджети, інші | 74,510 | 20,320 | 31,610 | 9,040 | 6,770 | 6,770 |
|  |  |  | 9 | 14 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 37,250 | 10,160 | 15,800 | 4,520 | 3,385 | 3,385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 22,350 | 6,100 | 9,480 | 2,710 | 2,030 | 2,030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 14,910 | 4,060 | 6,330 | 1,810 | 1,355 | 1,355 |
| 11 | Прилади автоматизації, діспечерезації, контролю та діагностики | Знижка витрат природного газу 1,724 млн. м3 або 0,2% на рік. | всього: 51 прилад |  |  |  |  | Прилади автоматизації, діспечерезації, контролю та діагностики | державний, місцевий бюджети, інші | 2,900 | 0,860 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
|  |  |  | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі: | Державний бюджет | 1,450 | 0,430 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 0,870 | 0,258 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 0,580 | 0,172 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 12 | Заходи з енергозбере-ження у житловому фонді | Знижка витрат природного газу 41,03 млн. м3 або 7,4% на рік. |  |  |  |  |  | Заходи з енергозбереження у житловому фонді | державний, місцевий бюджети, інші | 75,4 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі | Державний бюджет | 37,70 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 22,62 | 4,524 | 4,524 | 4,524 | 4,524 | 4,524 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 15,08 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 3,016 |
| 13 | Впровадження низькотемпера- турного графіка | Знижка витрат природного газу 40,86 млн. м3 або 3,6% на рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти |  |  |  |  |  |  |
| Продовження таблиці 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | Впровадження енергозберігаючої системи управління тягодуттьовими пристроями ЕКО-2 | Знижка витрат природного газу 10,77 млн. м3 або 2% на рік. |  |  |  |  |  | Впровадження енергозберігаючої системи управління тягодутьєвими пристроями ЕКО-2 | державний, місцевий бюджети, інші | 10,2 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В тому числі | Державний бюджет | 5,1 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 3,06 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші кошти | 2,04 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798,62 | 477,60 | 440,00 | 282,85 | 279,70 | 118,46 |

6 Очікувані результати виконання програми.

За останні роки значно змінилася структура системи теплопостачання області. Скоротилося вироблення теплової енергії і практично в усій області припинена подача гарячої води. Виключенням є тільки м. Харків, де подача гарячої води здійснюється систематично, а також лікувальні установи по всій області. Основною причиною зниження вироблення теплової енергії є значне скорочення споживання теплової енергії госпрозрахунковими споживачами , особливо це стосується районів і міст області. Однією з причин зниження вироблення теплової енергії теплопостачальними підприємствами є реформування агропромислового комплексу та ліквідація або відключення від централізованого теплопостачання в районних центрах переробних та промислових підприємств і соціально-побутових об'єктів. Значним впливом на об’єми теплопостачання є також переведення на автономне опалення декількох тисяч квартир багатоповерхових будинків в населених пунктах   області.

В результаті виведено з експлуатації значну кількість потужних котелень.

Через систематичне зростання цін на енергоносії і несвоєчасне приведення у відповідність діючих тарифів до фактичної собівартості з кожним роком об’єм оборотних коштів теплопостачальних підприємств знижується, в результаті  щорічні об'єми робіт по реновації систем теплопостачання знижуються. Щорічне недофінансування в середньому можна оцінити на рівні 70%.

В той же час за рахунок субвенцій з державного та місцевих бюджетів в області ведеться планомірна робота по модернізації систем теплопостачання міст і районних центрів області.

Тому для підвищення якості послуг з теплопостачання, впровадження енергозберігаючих технологій та зниження їх собівартості необхідно реалізувати заходи, які передбачені цією програмою.

Реалізація програми дозволить:

1. За рахунок реконструкції систем теплопостачання населених пунктів відповідно розроблених оптимізованих схем теплопостачання  економія становитиме 16,13 млн. м3 газу на рік, або 8,3 % загальної витрати газу (без               м. Харкова). При ціні на газ  1 000 грн. (доля населення 92,5 %)  за 1 000 м3 вартість заощадженого палива складає 16 130 × 1,0 = 16 130 тис. грн.

При цьому економія електроенергії складе 5,65 млн.кВт*год на рік за рахунок зменшення потужності насосів, димососів і вентиляторів. При ціні на електроенергію  701,52 грн. за 1000 кВт*год вартість заощадженої електроенергії складе 5 650 × 0,70152 = 3 960 тис. грн..

В оптимальних схемах теплопостачання сума капіталовкладень 132 000 тис.грн. При цьому  не потрібно замінювати трубопроводи, які знаходяться в аварійному стані вартістю 52 000 тис. грн..  При цьому  окупність складе:

132000−5200016130+3960  = 4 роки.

2. Заміна  малоефективних котлів з ККД 60 - 80 % на сучасні котли з ККД 92% дасть економію 8,25  млн.м3 газу на рік, або 4,2 % загальної витрати газу. При ціні на газ  2400 грн. (доля населення 10 %)  за 1000 м3 вартість заощадженого палива складе 8 250 × 2,4 = 19 800 тис. грн..

Заміна допоміжного обладнання дасть економію електроенергії                    4,89 млн.кВт*год на рік за рахунок більш досконалих схем котелень і зменшення потужності насосів. При ціні на електроенергії  701,52 грн. за 1000 кВт*год вартість заощадженої електроенергії складе 4 890 × 0,70152 = 3 430 тис. грн..

Середня потужність сучасних котлів (683 шт), на які треба замінити старі котли складає 0,217 Гкал/год. При цьому витрати на купівлю і монтаж одного сучасного котла потужністю 0,22 Гкал/год складають близько 120 тис. грн.

Сума капіталовкладень на заміну малоефективних котлів на 683 сучасні котли дорівнює 683 х 120 = 81 960 тис.грн.

Окупність складе:

8196019800+3430 = 3,5 років.

3. Модернізація котлів ТВГ і КВГ дасть економію 3,76  млн.м3 газу на рік, або 1,9 % загальної витрати газу. При ціні на газ  1 000 грн. (доля населення 92,5%) за   1 000 м3 вартість заощадженого палива складе 3 760 × 1,0 = 3 760 тис. грн.

Економія електроенергії становитиме 2,05 млн.кВт*год на рік. При ціні на електроенергію  701,52 грн. за 1 000 кВт*год вартість заощадженої електроенергії складе 2 050 × 0,70152 = 1 438 тис. грн.

При сумі капіталовкладень на заміну котлів 13 200 тис.грн. окупність складе:

= 2,5 років;

4. Заміна пальників  лише на 6 котельнях дасть змогу заощадити 1,084 млн. м3 природного газу на рік або 0,6 % від базової витрати газу підприємствами. При ціні на газ  1 000 грн. (доля населення 92,5 %)  за 1 000 м3 вартість заощадженого палива складає 1 084 × 1,0 = 1 084 тис. грн.

При цьому економія електроенергії складе 0,558 млн.кВт*ч на рік при ціні на електроенергію  701,52 грн. за 1000 кВт*год вартість заощадженої електроенергії складає 558 × 0,70152 = 391 тис. грн..

При сумі капіталовкладень на 5 490 тис.грн. окупність складе:

54901084+391=3,7років;

5. Оцінюючи ефективність капітальних вкладень під час заміни теплових мереж, необхідно правильно визначити варіанти для порівняння. Порівняння розрахункових втрат тепла в трубопроводах з ППУ ізоляцією з існуючими втратами тепла, коли за існуючі показники взяті розрахунки втрат тепла через ізоляційні констру0кції з мінеральної вати  при показниках коефіцієнтів теплопровідності закладених у ДБН є невірним. Також не можна брати за існуючі показники  наведені в статистичній звітності, та в затверджених підприємствам нормах. Оскільки в цих даних по всіх джерелах тепла, в яких втрати в теплових мережах перевищують 13%, втрати теплової енергії штучно занижені до 13%. Використання цих даних для оцінки ефективності капітальних вкладень особливо без урахування  зменшення експлуатаційних витрат при застосуванні поперед ізольованих ППУ труб дає  набагато більші строки окупності (близько 10-12 років).

Для оцінювання економічного ефекту від заміни теплових мереж поперед ізольованими ППУ трубами потрібно використовувати показники коефіцієнтів теплопровідності ізоляційних конструкцій з мінеральної вати через 2-3 роки експлуатації. Результати розрахунку по теплопостачальним підприємствам Харківської області наведені у Додатку Е. За 4 роки пропонується замінити 196,233 км тепломереж у 2-трубному обчисленні перш за все тих, що знаходяться у ветхому і аварійному стані (32,2% від загальної довжини). Економія складе 16,623 млн. м3 природного газу за рік (8,5% від загального споживання), або 24,935 млн. грн.

Також слід урахувати річне зниження експлуатаційних витрат – 48,0 млн. грн.

Від заміни 196,233 км теплових мереж у 2-трубному обчисленні на попередізольовані в пінополіуретановій теплоізоляції з урахуванням зниження експлуатаційних витрат окупність складе:

= 6,6 років;

6. Оцінка економічної ефективності впровадження теплоутилізаційних технологій в котельнях підприємств комунальної теплоенергетики Харківської області проводилась зважаючи на те, що найбільш технологічно та економічно виправдано впровадження в котельнях з котлами   КВ-Г-6,5/150, ТВГ-8, тобто з теплопродуктивністю більше 4 МВт.

Рівень необхідних капіталовкладень в реалізацію технологій утилізації теплоти відхідних газів на запропонованих газоспоживаючих котлах потужністю більше 4 МВт становить 4 790 тис. грн. за цінами на 2009 р. При цьому річна економія палива від впровадження вказаних технологій досягатиме 1 791 т.у.п./рік, що відповідає приблизно 1 % від загального споживання природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики Харківської області.

Вартість заощадженого палива згідно з вищезазначеною ціною становитиме близько 1 791 тис. грн.. на рік. За умов незмінності існуючого навантаження котелень терміни окупності витрат становитимуть до 2,7 років при ціні природного газу за станом на 2009 р. 872,78 грн./1000 м3 для населення та 2570 грн./1000м3 для бюджетних та госпрозрахункових споживачів.

7. Впровадження соломоспалювальних котлів пропонується у районах та місцевостях, перспективних з точки зору запасів надлишкової соломи та технічних можливостей її постачання до котелень.

Даною програмою пропонується встановити 108 соломоспалювальних котлів загальною потужністю 27,4 МВт ( зних 50% - замістять вугілля і 50% - газ). Заміщення газу місцевими видами палива (соломою) становитиме економію у 4,65 млн. м3 газу на рік (2,4% від загального споживання газу в області). При сумі капіталовкладень 8526 тис. грн. і очікуваній економії газу 6003,2 тис. грн. термін окупності складе:

= 1,4 років;

8. В «схемах перспективного розвитку систем теплопостачання  міст» передбачено заміна  елеваторних вузлів на вводах будинків на сучасні ІТП понад 500 будинків з середнім навантаженням 0,3 Гкал/год, що дасть економію газу близько:

= 4650 тис. м3 на рік (5390 т у.п.)

При сумі капіталовкладень 40  тис.грн. на один ІТП с урахуванням лічильника теплової енергии і ціні на газ 1 000 грн. (доля населення 92,5 %)  за 1 000 м3 окупність складе:

= 4,3 роки;

9. Переведення житлово-комунальних об’єктів на електроопалення виконується за комплексними проектами, розробленими на замовлення  відповідних органів місцевого самоврядування. Ці проекти враховують всі аспекти: наявність розподільчих електричних мереж, реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж, обладнання квартир відповідним обладнанням і таке інше.

Впровадження електропостачання через обладнання існуючих котелень електрокотлами наведено в плані заходів Додаток Ж. При заміні 14 котлів, працюючих на газі, на електрокотли знижка витрат природного газу становитиме 1715 тис. м3  на рік. Термін окупності становитиме до 1,2 років при капіталовкладеннях 5,3 млн. грн. і ціні на газ 2570 грн/1000 м3;

10. Одним із ефективних технічних рішень енергозбереження в житлово-комунальному господарстві та зменшення первинного палива для виробництва теплоти є застосування теплових насосів (Додаток З).

Капітальні витрати будуть складати 70 млн. грн., враховуючи тільки ті об’єкти, де пропонується замінити використання природного газу частково або повністю. При цьому знижка витрат природного газу складе 3,082 млн. м3 на рік. При ціні на газ 2570 грн. за 1000 м3 вартість заощадженого палива складе:

3082 х 2570 = 7920 тис. грн.,

та знижки на експлуатаційні витрати будуть складати – 868 тис. грн./рік.

Окупність складе:

= 8 років;

11. Безперебійна, економічна робота теплових мереж не можлива без організації контролю за їх роботою, який повинні забезпечувати прилади автоматизації, диспетчеризації, контролю та діагностики. Допомогою для оперативного вирішення проблем експлуатації слугують обладнані всіма необхідними приладами пересувні лабораторії. Програмою передбачено оснащення 18–ти таких лабораторій.

Очікувана знижка газу від впровадження організації контролю за роботою теплових мереж і застосування пересувних лабораторій складе 0,61 млн. м3 на рік, що ціні газу 1000 грн. за 1000 м3  складатиме 610 тис. грн.

Необхідний обсяг капіталовкладень для цього становить 1035 тис. грн.

Термін окупності дорівнює:

= 1,7 роки.

Перелік заходів, що мають ціллю зниження витрат газу, обсяг капітальних витрат та термін окупності по кожному з них в Хрківській області зведено до Таблиці 6.1 та з урахуванням м. Харкова – до Таблиці 6.2.

Таблиця 6.1  Очікувані результати виконання програми по Харківській області.

| № | Назва завдання програми | Назва показника завдання | Обсяг його фінансування заходу, млн..грн | Термін виконання заходу | Кінцевий результат виконання заходу (устаткування, технологія, послуга, законодавчий чи нормативний документ тощо) | Одинична вартість устаткування, технології, послуги, документу тощо, тис.грн. | Обсяг впровадження (реалізації), місця впровадження | Наявна виробнича (технологічна, технічна організаційна тощо) база | Організація – виконавець, відповідальна особа | Очікувана економія ( чи заміщення) енергоресурсу (первинного палива–вказати вид палива),тис. т у.п. | Термін окупності, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкція системи теплопостачання населених пунктів | Знижка витрат природного газу 16,13 млн. м3 або 8,3% на рік, та знижка витрат електроенергії 5,65 млн кВт на рік | 132 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 9,43 | 14 населених пунктів | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 18,7 | 4 |
| 2 | Заміна застарілого устаткування (малоефективних газових котлів з теплопродуктивністю до 1 Гкал/год на сучасні котли) | Знижка витрат природного газу 8,25 млн. м3 або 4,2% на рік, та знижка витрат електроенергії 4,89 млн кВт на рік | 81,96 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 120 | 683 котла, теплопостачальні підприємства та котельні, закладів освіти, культури та охорони здоровья | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 9,6 | 3,5 |
| 3 | Модернізація котлів типу ТВГ та КВГ | Знижка витрат природного газу 3,76 млн. м3 або 1,9% на рік, та знижка витрат електроенергії 2,05 млн кВт на рік | 13,2 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 0,63 | 21 котел, теплопостачальних підприємствах | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 4,36 | 2,5 |
| 4 | Застосування пальникових пристроїв СНТ з модернізацією котлів типу КВГМ, ВК, ДЕ, ДКВР | Знижка витрат природного газу 1,084 млн. м3 або 0,6% на рік, та знижка витрат електроенергії 0,558 млн кВт на рік | 1,084 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 0,1084 | 10 котлів теплопостачальних підприємств | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 1,26 | 3,7 |
| Продовження таблиці 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Заміна тепломереж на труби з пінополіурітановою ізоляцією | Знижка витрат природного газу 16,62 млн. м3 або 8,5% на рік. | 24,935 | 2011 - 2014 | устаткування, технологія | 0,127 | 196,2 км теплових мереж у 2-трубному обчисленні теплопостачальних підприємств | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 19,28 | 6,6 |
| 6 | Встановлення теплоутилізаторів | Знижка витрат природного газу 1,791 млн. м3 або 1,0% на рік. | 4,79 | 2011 - 2014 | устаткування, технологія | 0,368 | 13 котелень теплопостачальних підприємств | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 2,08 | 2,7 |
| 7 | Використання місцевих видів палива (солома) | Знижка витрат природного газу 5,873 млн. м3 або 3% на рік. | 8,526 | 2012 - 2014 | устаткування, технологія | 0,158 | 54 котла теплопостачальних підприємств та закладів освіти та охорони здоровья | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 6,812 | 1,4 |
| 8 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів | Знижка витрат природного газу 4,65 млн. м3 або 2,4% на рік. | 20 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 0,04 | 500 ІТП в будинках з середнім навантаженням 0,3 Гкал/год | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 5,39 | 4,3 |
| 9 | Використання електроенергії для виробництва теплоти | Знижка витрат природного газу 1,715 млн. м3 або 0,9% на рік. | 5,3 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 0,379 | 14 котлів теплопостачальних підприємств та закладівт освіти та охорони здоровья | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 1,99 | 3,09 |
| 10 | Встановлення теплових насосів | Знижка витрат природного газу 3,082 млн. м3 або 1,38% на рік. | 70 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 2,258 | 31 тепловий насос | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 3,575 | 8 |
| 11 | Прилади автоматизації, діспечерезації, контролю та діагностики | Знижка витрат природного газу 0,6 млн. м3 або 0,3% на рік. | 1 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 0,06 | 18 приладів | так | МРК "Теплоенергія" теплопостачальні підприємства, обласна державна адміністрація, міська рада | 0,7 | 1,7 |
| Всього: |  | Знижка витрат природного газу 63,555млн. м3 або 32,48% на рік, та знижка витрат електроенергії 13,148 млн кВт на рік | 362,795 |  |  |  |  |  |  | 73,747 |  |

Таблиця 6.2  Очікувані результати виконання програми по Харківській області з урахуванням м. Харків

| № | Назва завдання програми | Назва показника завдання | Обсяг його фінансування заходу, млн..грн | Термін виконання заходу | Кінцевий результат виконання заходу (устаткування, технологія, послуга, законодавчий чи нормативний документ тощо) | Одинична вартість устаткування, технології, послуги, документу тощо, тис.грн. | Обсяг впровадження (реалізації), місця впровадження | Наявна виробнича (технологічна, технічна організаційна тощо) база | Організація – виконавець, відповідальна особа | Очікувана економія ( чи заміщення) енергоресурсу (первинного палива–вказати вид палива),тис. т у.п. | Термін окупності, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Удосконалення схем теплопостачання (завантаження Харківської ТЕЦ-5) | Знижка витрат природного газу 67,67 млн. м3 або 7,2% на рік, | 302,8 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 302,8 | 1 схема | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 78,5 | 4,2 |
| 2 | Реконструкція системи теплопостачання населених пунктів | Знижка витрат природного газу 16,13 млн. м3 або 1,4% на рік, та знижка витрат електроенергії 5,65 млн кВт на рік | 132 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 9,43 | 14 населених пунктів | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 18,7 | 4 |
| 3 | Заміна застарілого устаткування (малоефективних газових котлів з теплопродуктивністю до 1 Гкал/год на сучасні котли) | Знижка витрат природного газу 13,87 млн. м3 або 1,2% на рік, та знижка витрат електроенергії 4,89 млн кВт на рік | 126,3 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 152,0 | 831 котла, теплопостачальні підприємства та котельні, закладів освіти, культури та охорони здоровья | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 16,1 | 3,5 |
| 4 | Застосування пальникових пристроїв СНТ з модернізацією котлів типу КВГМ, ВК, ДЕ, ДКВР | Знижка витрат природного газу 1,084 млн. м3 або 0,6% на рік, та знижка витрат електроенергії 0,558 млн кВт на рік | 1,084 | 2011 - 2012 | устаткування, технологія | 0,1084 | 10 котлів теплопостачальних підприємств | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 1,26 | 3,7 |
| Продовження таблиці 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Заміна тепломереж на труби з пінополіурітановою ізоляцією | Знижка витрат природного газу 33,74 млн. м3 або 1,0% на рік. | 1025 | 2011 - 2014 | устаткування, технологія | 2,98 | 343,9 км теплових мереж у 2-трубному обчисленні теплопостачальних підприємств | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 39,18 | 3,7 |
| 6 | Встановлення теплоутилізаторів | Знижка витрат природного газу 3,28 млн. м3 або 0,3% на рік. | 10,4 | 2012 - 2014 | устаткування, технологія | 0,306 | 34 котельні теплопостачальних підприємств | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 3,8 | 2,7 |
| 7 | Використання місцевих видів палива (солома) | Знижка витрат природного газу 5,873 млн. м3 або 1,0% на рік. | 8,526 | 2011 - 2014 | устаткування, технологія | 0,158 | 54 котла теплопостачальних підприємств та закладів освіти та охорони здоровья | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 6,812 | 1,4 |
| 8 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів | Знижка витрат природного газу 8,87 млн. м3 або 1,0% на рік. | 24,2 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 0,046 | 527 ІТП в будинках з середнім навантаженням 0,3 Гкал/год | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 10,29 | 4 |
| 9 | Використання електроенергії для виробництва теплоти | Знижка витрат природного газу 1,715 млн. м3 або 0,12% на рік. | 5,3 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 0,379 | 14 котлів теплопостачальних підприємств та закладівт освіти та охорони здоровья | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 1,99 | 3,09 |
| 10 | Встановлення теплових насосів | Знижка витрат природного газу 3,117 млн. м3 або 0,25% на рік. | 74,51 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 2,258 | 33 теплових насосів | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 3,62 | 8 |
| 11 | Прилади автоматизації, діспечерезації, контролю та діагностики | Знижка витрат природного газу 1,724 млн. м3 або 0,2% на рік. | 2,9 | 2011 - 2015 | устаткування, технологія | 0,057 | 51 прилад | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 2 | 1,6 |
| 12 | Заходи з енергозбереження у житловому фонді | Знижка витрат природного газу 41,03 млн. м3 або 7,4% на рік. | 75,4 | 2011 - 2015 |  |  |  | так | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 47,6 | 3,8 |
| Продовження таблиці 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Впровадження низькотемпературного графіка | Знижка витрат природного газу 40,86 млн. м3 або 3,6% на рік. |  | 2011 |  |  |  |  | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 47,4 |  |
| 14 | Впровадження енергозберігаючої системи управління тягодутьєвими пристроями ЕКО-2 | Знижка витрат природного газу 10,77 млн. м3 або 2% на рік. | 10,2 | 2011 - 2015 |  |  |  |  | КП "Теплові мережі" державна адміністрація, міська рада | 12,5 | 10 |
| Всього: |  | Знижка витрат природного газу 249,733млн. м3 або 27,27 % на рік, та знижка витрат електроенергії 11,098 млн кВт на рік | 1798,62 |  |  |  |  |  |  | 289,752 |  |

Загальна економія природного газу по Харківській області складає 63,555 млн. м3 на рік, або 32,48%.

Загальна економія електроенергії при цьому складає 13,148 кВт на рік.

Також  значна економія природного палива залежить від термореноваціі будинків житлового і адміністративного призначення, яка не зазначена в Таблиці 6.1 і становить:

12. При термореновації будинків житлового фонду в Харківській області загальною площею 5,0 млн. кв. м економія газу складає 48,8 млл. куб. м  при ціні на газ 872,78 грн. за 1000 куб. м  вартість газу – 42,6 млн. грн. При середній вартості робіт з утеплення  приблизно 140 грн. за кв. м житлової площі капіталовкладення складають 700,0 млн. грн. Таким чином термін окупності :

= 16,4 років.

При збільшенні ціни газу до 2570,0 грн. за 1000 куб. м газу річна вартість складе 125,4 млн. грн. і термін окупності зменшиться до:

= 5,6 років.

При термореновації 20% будинків житлового фонду в м. Харків загальною площею 5,0 млн. кв. м економія газу складає 48,8 млл. куб. м  при ціні на газ 872,78 грн. за 1000 куб. м  вартість газу – 42,6 млн. грн. При середній вартості робіт з утеплення  приблизно 140 грн. за кв. м житлової площі капіталовкладення складають 700,0 млн. грн.

Термореновацію будинків бюджетних установ доцільно виконувати класичним методом зовнішньої ізоляції з  заміною остекління на сучасне.

При термореновапції будинків бюджетної сфери в Харківській області загальною площею 0,9  млн. кв. м економія газу складає 8,8 млл. куб. м  при ціні на газ 2570,0 грн. за 1000 куб. м  вартість газу – 22,6 млн. грн. При середній вартості робіт з утеплення  приблизно 200,0 грн. за кв. м площі капіталовкладення складають 181,0 млн. грн. Таким чином термін окупності :

= 8 років.

При термореновапції будинків бюджетної сфери в м. Харків загальною площею 1,72  млн. кв. м економія газу складає 16,8 млл. куб. м  при ціні на газ 2570,0 грн. за 1000 куб. м  вартість газу – 43,1 млн. грн. При середній вартості робіт з утеплення  приблизно 200,0 грн. за кв. м площі капіталовкладення складають 343 млн. грн. Таким чином термін окупності :

= 8  років.

Пропоновані в програмі заходи направлені також на зменшення техногенного впливу енергетичних підприємств на довкілля та поліпшення екологічної ситуації, а саме:

- зниження викидів в довкілля шкідливих речовин – NOx, SO2, твердих часток та інше;

- зниження обсягу викидів газів з парниковим ефектом ( СО2, Н2О);

- зменшення теплового забруднення довкілля.

Пропозиції щодо потенціалу енергозбереження та зниження парникових викидів комунальної теплоенергетики області надано в Таблиці 6.3 та з урахуванням м. Харків – в Таблиці 6.4.

Таблиця 6.3 Потенціал зниження викидів СО2 и NO2 регіональної програми реабілітації комунальної теплоенергетики Харківської області

| № | Найменування | Обсяг впровадження, од. | Заощадження газу, млн. м3/рік | Зниження викидів СО2 , тис.т/рік | Зниження викидів NO2 , т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна малоефективних котлів потужністю до 1 МВт, шт | 683 | 8,25 | 16,17 | 22,85 |
| 2 | Реконструкція систем теплопостачання населених пунктів, шт | 14 | 16,13 | 31,61 | 44,68 |
| 3 | Модернізація котелень з котли ТВГ і КВГ, шт | 21 | 3,76 | 7,37 | 10,42 |
| 4 | Застосування пальникових пристроїв СНТ з модернізацією котлів типа КВГМ, ВК, ДЕ, ДКВр, шт | 10 | 1,08 | 2,12 | 2,99 |
| 5 | Встановлення теплоутилізаторів, шт | 13 | 1,79 | 3,51 | 4,96 |
| 6 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів, шт | 500 | 4,65 | 9,11 | 12,88 |
| 7 | Використання місцевих видів палива (солома) , шт | 54 | 5,87 | 11,51 | 16,26 |
| 8 | Встановлення теплових насосів, шт | 31 | 3,08 | 6,04 | 8,53 |
| 9 | Заміна теплотрас на труби з пінополіуретановою ізоляцією, км | 196 | 16,6 | 32,5 | 46 |
| 10 | Використання електроенергії для виробництва теплоти, шт | 14 | 1,72 | 3,37 | 4,76 |
| 11 | Прилади автоматизації, диспетчеризації, контролю, діагностики, шт | 18 | 0,6 | 1,18 | 1,66 |
|  | Всього |  | 63,53 | 124,52 | 175,98 |

Таблиця 6.4 Потенціал зниження викидів СО2 и NO2 регіональної програми реабілітації комунальної теплоенергетики Харківської області з урахуванням м. Харків

| № | Найменування | Обсяг впровадження, од. | Заощадження газу, млн. м3/рік | Зниження викидів СО2 , тис.т/рік | Зниження викидів NO2 , т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удосконалення схем теплопостачання (завантаження Харківської ТЕЦ-5) | схема | 67,67 | 132,6 | 187,4 |
| 2 | Реконструкція систем теплопостачання населених пунктів, шт | 14 | 16,12 | 31,59 | 44,65 |
| 3 | Заходи з енергозбереження у житловому фонді |  | 40,2 | 78,79 | 111,35 |
| 4 | Заміна, реконструкція та модернізація котлів, шт | 831 | 13,88 | 27,2 | 38,44 |
| 5 | Встановлення теплоутилізаторів, шт | 34 | 3,27 | 6,4 | 9,05 |
| 7 | Використання місцевих видів палива (солома) , шт. | 54 | 5,87 | 11,51 | 16,26 |
| 8 | Встановлення теплових насосів, шт | 33 | 3,27 | 6,42 | 9,08 |
| 9 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів, шт | 527 | 8,87 | 17,38 | 24,57 |
| 10 | Використання електроенергії для виробництва теплоти, шт | 14 | 1,72 | 3,37 | 4,76 |
| 11 | Прилади та системи діагностики, моніторингу та автоматизації, шт | 51 | 1,72 | 3,37 | 4,76 |
| 12 | Впровадження низькотемпературного графіка |  | 40,86 | 80,1 | 113,2 |
| 13 | Заміна теплотрас на труби з пінополіуретановою ізоляцією, км | 343,9 | 33,77 | 66,19 | 93,54 |
| 14 | Впровадження енергосберігаючої системи управління тягодуттьовими пристроями ЕКО-3 |  | 10,7 | 20,97 | 29,64 |
|  | ВСЬОГО |  | 247,92 | 485,89 | 686,7 |

| Додаток А. План заходів. Перелік котелень, які обладнані малоефективними газовими котлами з теплопродуктивністю до 1 Гкал/год в виробничих одиницях теплопостачальних підприємств Харківської області, які підлягають заміні. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування виробничої одиниці | Тип котла | ККД, % |  | Кількість котлів, які підлягають заміні | Підключене навантаження, Гкал/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Балаклійський район |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Балаклія, вул. Жовтнева, 51 | НИИСТУ-5 | 80 |  | 2 | 0,513 |
|  | м. Балаклія, вул.Кірова, 25 | НИИСТУ-5 | 71 |  | 3 | 0,254 |
|  | м. Балаклія, вул. Перемоги, 100 | НИИСТУ-5 | 85 |  | 2 | 0,466 |
|  | м. Балаклія, вул. Партизанська, 3 | НИИСТУ-5 | 85 |  | 4 | 0,639 |
|  | сел. Дружба | НИИСТУ-5 | 84 |  | 3 | 0,319 |
|  | м. Балаклія, вул. Партизанська, 1 | НИИСТУ-5 | 83 |  | 6 | 1,652 |
|  | с. Червона Гусарівка | ФАКЕЛ | 71 |  | 3 | 0,180 |
|  | с. Веселе | НИИСТУ-5 | 66 |  | 3 | 0,214 |
|  | с. Борщівка | НИИСТУ-5 | 78 |  | 4 | 0,304 |
|  | Всього: |  |  |  | 30 | 4,5406 |
| Барвенківський район (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Барвенкове, вул. Р. Люксембург, 44 | НИИСТУ-5 | 60 |  | 2 | 1,114 |
|  | м. Барвенкове, вул Піонерська, 2 | НИИСТУ-5 | 60 |  | 4 | 0,806 |
|  | м. Барвенкове, вул. 50- років УРСР, 80 | НИИСТУ-5 | 61 |  | 2 | 0,633 |
|  | м. Барвенкове, вул. Шевченко | НИИСТУ-5 | 62 |  | 1 | 0,359 |
|  | Всього: |  |  |  | 9 | 2,912 |
| Богодухівський район |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Богодухів, вул. Чалого, 22 | НИИСТУ-5 | 73 |  | 4 | 0,168 |
|  | м. Богодухів, вул. Космічна, 5 | НИИСТУ-5 | 72 |  | 8 | 0,453 |
|  | Всього: |  |  |  | 12 | 0,621 |
| Валківський район |  |  |  |  |  |  |
|  | м.Валки,вул.Перемоги, 1 | НИИСТУ-5 | 73 |  | 7 | 0,158 |
|  | м.Валки, вул.Котовського | ФАКЕЛ | 77 |  | 2 | 0,249 |
|  | Валківський район, сел. Ков’яги, вул. Жовтнева,2 | НИИСТУ-5 | 71 |  | 3 | 0,560 |
|  | Всього: |  |  |  | 12 | 0,967 |
| Дворічанський район |  |  |  |  |  |  |
|  | смт.Дворічна вул.Радянська,78 | НИИСТУ-5 | 75 |  | 4 | 0,262 |
|  | смт.Дворічна вул.Радянська, 57 | НИИСТУ-5 | 75 |  | 2 | 0,569 |
|  | смт.Дворічна, вул.Осеніна,7 | НИИСТУ-5 | 85 |  | 2 | 0,942 |
|  | Продовження Додатку А |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | ст.Дворічна | ФАКЕЛ | 84 |  | 2 | 0,266 |
|  | с.Тавільжанка | ФАКЕЛ | 84 |  | 2 | 0,154 |
|  | Дворічанський район, с.Кутьківка | НИИСТУ-5 | 76 |  | 2 | 0,225 |
|  | Дворічанський район, с.Токарівка | НИИСТУ-5 | 79 |  | 2 | 0,117 |
|  | Дворічанський район, с.Першотравневе | НИИСТУ-5 | 79 |  | 2 | 0,158 |
|  | Дворічанський район, с.Лиман Другий | НИИСТУ-5 | 74 |  | 2 | 0,058 |
|  | Дворічанський район, с.Жовтневе | НИИСТУ-5 | 79 |  | 2 | 0,071 |
|  | Дворічанський район, с.Кам"янка | НИИСТУ-5 | 76 |  | 2 | 0,134 |
|  | Дворічанський район, с.Рідкодуб | НИИСТУ-5 | 79 |  | 2 | 0,109 |
|  | Всього: |  |  |  | 26 | 3,065 |
| Дергачівський район |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Дергачі,Перемоги,5а | ФАКЕЛ-1 | 85 |  | 4 | 1,753 |
|  | м. Дергачі, вул. Петрівського,79 | НИИСТУ-5 | 71 |  | 3 | 0,569 |
|  | с. Безруки, вул. Шевченко,2 | НИИСТУ-5 | 84 |  | 2 | 0,375 |
|  | с. Слатіно, вул. Радянська ,17 | НИИСТУ-5 | 73 |  | 2 | 0,416 |
|  | с. Р.Лозова, вул. Матюшенко,74 | НИИСТУ-5 | 80 |  | 2 | 0,261 |
|  | вул. Артема, 1 | НИИСТУ-5 | 84 |  | 2 | 0,351 |
|  | Всього: |  |  |  | 15 | 3,725 |
| Зачепилівський район |  |  |  |  |  |  |
|  | сел. Зачепилівка, вул. Радянська, 57а | НИИСТУ-5 | 85 |  | 5 | 0,422 |
|  | сел. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілкової дивізії | НИИСТУ-5 | 83 |  | 5 | 0,624 |
|  | Всього: |  |  |  | 10 | 1,046 |
| Зміївський район |  |  |  |  |  |  |
|  | м.Зміїв,Таранівське шосе,70б | УНІВЕРСАЛ | 78 |  | 2 | 0,447 |
|  |  | НИИСТУ-5 |  |  | 2 |  |
|  | Зміїв, Квартал 126/156 | НИИСТУ-5 | 88 |  | 4 | 2,085 |
|  | м.Зміїв,вул.Чкалова, 6 | НИИСТУ-5 | 76 |  | 4 | 0,068 |
|  | м.Зміїв,Пролетарське шосе, 27а | НИИСТУ-5 | 75 |  | 4 | 0,715 |
|  | м.Зміїв,вул.Радянська,6 | НИИСТУ-5 | 77 |  | 1 | 0,062 |
|  | Зміївський район,с.Геніївка, вул.Молодіжна | НИИСТУ-5 | 82 |  | 3 | 0,076 |
|  | Зміївський район, с. Лиман | ФАКЕЛ | 84 |  | 2 | 0,316 |
|  | Зміївський район,с.Шелудьківка, вул.Горького, 67 | НИИСТУ-5 | 79 |  | 5 | 0,412 |
|  | Зміївський район, с.Соколове,вул.Шкільна, 2 | НИИСТУ-5 | 76 |  | 4 | 0,166 |
|  | с. Чемужевка | НИИСТУ-5 | 71 |  | 4 | 0,358 |
|  | Всього: |  |  |  | 35 | 4,705 |
| м. Изюм (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | вул. Крута, 56-б | Універсал-6 | 80 |  | 2 | 0,240 |
|  | пров. Залікарняний,5-б | НИИСТУ-5 | 82 |  | 5 | 1,350 |
|  | вул.Куйбишева, 37-а | НИИСТУ-5 | 50 |  | 1 | 0,056 |
|  |  | Універсал-6 | 51 |  | 1 |  |
|  | Продовження Додатку А. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | вул. Ентузіастів, 100 | НИИСТУ-5 | 86 |  | 4 | 0,476 |
|  | вул.Електриків, 5-б | НИИСТУ-5 | 82 |  | 2 | 0,410 |
|  | вул. Патріотів, 29-а | НИИСТУ-5 | 85 |  | 4 | 1,120 |
|  | вул. Некрасова, 74 | НИИСТУ-5 | 62 |  | 3 | 1,410 |
|  | вул. Київська, 17 | НИИСТУ-5 | 64 |  | 8 | 3,650 |
|  | вул. Солнічна, 2а | НИИСТУ-5 | 70 |  | 5 | 0,950 |
|  | вул. Московська, 37 | НИИСТУ-5 | 74 |  | 4 | 0,100 |
|  | Всього: |  |  |  | 39 | 9,762 |
| Кегічівський район |  |  |  |  |  |  |
|  | смт. Кегичівка, вул. Волошина, 91 | НИИСТУ-5 | 85 |  | 2 | 0,442 |
|  | с. Красне | Универсал | 72 |  | 1 | 0,058 |
|  | с. Шляхова | Универсал | 72 |  | 2 | 0,050 |
|  | Всього: |  |  |  | 5 | 0,550 |
| Красноградський район (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Красноград, вул. Леніна,18 | НИИСТУ-5 |  | 82 | 2 | 0,332 |
|  | с. Дослідне, Дослідна станція | ФАКЕЛ-Г |  | 79 | 3 | 0,357 |
|  | м. Красноград, вул. Жовтнева,61 | НИИСТУ-5 |  | 79 | 8 | 2,917 |
|  | м. Красноград, вул. 8 Березня | НИИСТУ-5 |  | 82 | 5 | 1,852 |
|  | м. Красноград, вул. Полтавська,3 | НИИСТУ-5 |  | 80 | 3 | 0,584 |
|  | с. Піщанка, Піщанська СШ | НИИСТУ-5 |  | 77 | 2 | 0,227 |
|  | С.Хрестище | УНІВЕРСАЛ-6 |  | 75 | 3 | 0,193 |
|  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 26 | 6,4629 |
| Краснокутський район |  |  |  |  |  |  |
|  | смт. Краснокутськ, пров. Заклепенко, 2 | НИИСТУ-5 | 72 |  | 2 | 0,297 |
|  | с. Козіївське, вул. Головченко | ФАКЕЛ | 75 |  | 2 | 0,195 |
|  | с.Петрівське | ФАКЕЛ | 82 |  | 2 | 0,148 |
|  | Всього: |  |  |  | 6 | 0,64 |
| Куп'янський район (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Куп'янськ-Вузловий, вул. Ленінська, 100 | Факел | 73 |  | 3 | 0,560 |
|  | с. Куп'янськ-Вузловий, вул. Постишева, 4 | НИИСТУ - 5 | 87 |  | 7 | 1,450 |
|  | с. Куп'янськ-Вузловий, вул. Кірова, 2 | НИИСТУ - 5 | 80 |  | 4 | 3,170 |
|  | с. Куп'янськ-Вузловий, вул.Червона | Факел | 62 |  | 4 | 0,870 |
|  | с. Куп'янськ-Вузловий, вул. Індустріальна | НИИСТУ - 5 | 71 |  | 6 | 2,000 |
|  | м.Куп'янськ, пл. Жовтнева | НИИСТУ - 5 | 69 |  | 2 | 2,800 |
|  | м.Куп'янськ, вул. Лікарняна, 2 | НИИСТУ - 5 | 64 |  | 6 | 1,120 |
|  | м.Куп'янськ, вул.Цюрупи, 1 | НИИСТУ - 5 | 65 |  | 7 | 5,010 |
|  | м.Куп'янськ, вул.Хімушина | НИИСТУ - 5 | 76 |  | 7 | 0,290 |
|  | Продовження Додатку А |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | м.Куп'янськ, вул. Дмитрівська | НИИСТУ - 5 | 85 |  | 2 | 0,290 |
|  | Всього: |  |  |  | 48 | 17,56 |
| Лозівський район (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Лозова, вул.Лозовського,8 | Факел-Г | 85 |  | 4 | 2,314 |
|  | м. Лозова, вул. Лозовського,78 | НИИСТУ-5 | 81 |  | 2 | 0,839 |
|  | м. Лозова, вул.Муранова,63 | НИИСТУ-5 | 81 |  | 2 | 0,052 |
|  | м. Лозова, вул.Правди,4 | НИИСТУ-5 | 84 |  | 3 | 0,815 |
|  | пгт.Панютине,вул.Середи,10 | НИИСТУ-5 | 83 |  | 2 | 0,380 |
|  | с. Єлізаветівка | НИИСТУ-5 | 80 |  | 5 | 1,500 |
|  | с. Катеринівка (школа) | НИИСТУ-5 | 80 |  | 4 | 0,429 |
|  | с. Катеринівка (ЦРБ) | НИИСТУ-5 | 80 |  | 3 | 0,739 |
|  | с. Артільне | НИИСТУ-5 | 68 |  | 2 | 0,195 |
|  | с. Смирнівка | НИИСТУ-5 | 40 |  | 2 | 0,180 |
|  | Всього: |  |  |  | 29 | 7,443 |
| Нововодолазький район (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ватутино | НИИСТУ-5 | 76 |  | 2 | 0,246 |
|  | с.Караван | НИИСТУ-5 | 75 |  | 2 | 0,330 |
|  | вул.Пушкіна16 | НИИСТУ-5 | 75 |  | 4 | 0,672 |
|  | с.Липкуватівка | НИИСТУ-5 | 85 |  | 6 | 0,840 |
|  | с.Охоче | НИИСТУ-5 | 75 |  | 2 | 0,221 |
|  | с.Старовірівка | НИИСТУ-5 | 75 |  | 2 | 0,497 |
|  | Всього: |  |  |  | 18 | 2,806 |
| Харківський район |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Стрілеча "Лікар. комплекс" | НИИСТУ-5 | 67 |  | 8 | 2,034 |
|  | с.Стрілеча "Житл. масив" | НИИСТУ-5 | 60 |  | 4 | 0,359 |
|  | м. Південне вул. Гагаріна,82 | Факел | 82 |  | 2 | 0,583 |
|  | м. Мерефа вул. Л.Українки | Факел | 82 |  | 2 | 0,334 |
|  | м. Мерефа, Дніпропетровська,148 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 3 | 0,687 |
|  | сел. Буди, вул. Дачна,12б | НИИСТУ-5 | 78 |  | 6 | 1,957 |
|  | м.Південне, вул. Молодіжна,35 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 1 | 0,459 |
|  | сел. Буди, вул. Гоголя,10а | НИИСТУ-5 | 78 |  | 8 | 2,467 |
|  | м. Мерефа, 5 Вересня,87 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,391 |
|  | м.Мерефа, вул. Мірошниченко,63 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,171 |
|  | м.Мерефа, вул. Дніпропетровська,221 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,583 |
|  | с. Хорошеве, вул. Фрунзе,2 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 3 | 0,283 |
|  | с. Васищеве, вул. Орєшкова,83 | Факел | 82 |  | 4 | 1,970 |
|  | сел.Безлюдівка, вул. Петровського,6 | Факел | 82 |  | 5 | 0,489 |
|  | с.Хорошеве, вул. Горького,1 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,200 |
|  | Продовження Додатку А |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | сел.Безлюдівка, в'їзд Жовтня,18 | Факел | 82 |  | 1 | 0,464 |
|  | с.Хорошеве, вул. Леніна,2 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 4 | 0,971 |
|  | сел.Безлюдівка, вул.Перемоги,162 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 6 | 2,060 |
|  | с.Покотилівка, Жовтневий в'їзд,13 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,147 |
|  | сел.Покотилівка, вул. Тімірязєва,3 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 8 | 3,465 |
|  | сел.Покотилівка, вул. Залізнична,13 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,364 |
|  | сел.Покотилівка, вул. Кооперативна,3 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,177 |
|  | сел.Високий, Профсоюзна,7в | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,167 |
|  | сел.Покотилівка, Агрономічна,10 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,291 |
|  | сел.Покотилівка, вул. Леваневського,5 | Універсал5 | 80 |  | 2 | 0,100 |
|  | сел.Покотилівка, вул. Кооперативна,20 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,601 |
|  | сел.Бабаї, вул. 1 Травня,35 | НИИСТУ-5 | 73 |  | 1 | 0,038 |
|  | с.Лук'янці, вул. Перемоги,22 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 6 | 0,555 |
|  | с.Борисівка, вул. Садова,12 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 4 | 0,146 |
|  | с.Р.Тишки, вул. 40 років Перемоги, 1а | НИИСТУ-5 | 78 |  | 5 | 0,534 |
|  | КСП “Циркунівське” | НИИСТУ-5 | 78 |  | 4 | 0,757 |
|  | с.Циркуни, вул. Кірова,32 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,218 |
|  | Д/г Кутузівка | НИИСТУ-5 | 85 |  | 3 | 0,960 |
|  | с.Вільхівка, вул. Шкільна,1а | НИИСТУ-5 | 78 |  | 6 | 0,531 |
|  | с.М.Рогань, пров.Папаніна,27а | НИИСТУ-5 | 78 |  | 3 | 0,169 |
|  | сел.Кулиничі, вул. Кулиничівська,60а | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,290 |
|  | с.Фрунзе, вул. Молодіжна,1а | НИИСТУ-5 | 78 |  | 2 | 0,240 |
|  | с.Затишшя, вул. Харківська,3 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 4 | 0,291 |
|  | с.М.Рогань, Племсервіс | НИИСТУ-5 | 78 |  | 4 | 0,565 |
|  | Всього: |  |  |  | 133 | 27,069 |
| Чугуївський район |  |  |  |  |  |  |
|  | Чугуївський район, сел. Малинівка, вул.Інтернаціональна,71 | НИИСТУ-5 | 80 |  | 2 | 0,221 |
|  | Чугуївський район, сел. Малинівка, вул.Дзержинського,128 | НИИСТУ-5 | 63 |  | 1 | 0,045 |
|  | Чугуївський район, сел. Малинівка, вул. Б.хмельницького | НИИСТУ-5 | 85 |  | 2 | 0,998 |
|  | Чугуївський район, сел. Кочеток, вул.Леніна,41(Інтернат) | НИИСТУ-5 | 83 |  | 5 | 1,301 |
|  | Чугуївський район, с. Леб'яже, вул.Шкільна,ЦК | НИИСТУ-5 | 77 |  | 4 | 0,066 |
|  | Чугуївський район, с. Леб'яже, вул.Шкільна,2 (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 80 |  | 3 | 0,248 |
|  | Чугуївський район, с.Коробочкіно | НИИСТУ-5 | 81 |  | 1 | 0,108 |
|  | Чугуївський район, с.Іванівка,вул.Леніна,1 | НИИСТУ-5 | 82 |  | 3 | 0,251 |
|  | Продовження Додатку А |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Чугуївський район, с.ВолохівЯр, вул.Миру,3 | НИИСТУ-5 | 77 |  | 2 | 0,124 |
|  | Всього: |  |  |  | 23 | 3,362 |
| м. Чугуїв |  |  |  |  |  |  |
|  | бул.Комарова,9 | НИИСТУ-5 | 82 |  | 6 | 3,157 |
|  | пров.Відомчій | НИИСТУ-5 | 82 |  | 3 | 1,353 |
|  | вул.Руднева,1 | НИИСТУ-5 | 81 |  | 2 | 0,267 |
|  | вул.Жовтня,27А | НИИСТУ-5 | 83 |  | 2 | 0,917 |
|  | вул.Горішного,1/124 | НИИСТУ-5 | 84 |  | 4 | 7,433 |
|  | вул.Горішного,1/216 | НИИСТУ-5 | 84 |  | 9 | 2,836 |
|  | Всього: |  |  |  | 26 | 15,963 |
| м. Харків |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Харків, вул.Новгородська, 85 | НИИСТУ-5 | 75 |  | 6 | 2,239 |
|  | м. Харків, пр.Іліча, 2 | НИИСТУ-5 | 59 |  | 2 | 0,707 |
|  | м. Харків, пр.Косіора, 122 | НИИСТУ-5 | 78 |  | 1 | 0,568 |
|  | м. Харків, вул.Боротьби, 1 | НИИСТУ-5 | 75 |  | 1 | 0,141 |
|  | м. Харків, вул. Архітекторів, 40 | ФАКЕЛ | 83 |  | 3 | 2,415 |
|  | Всього: |  |  |  | 13 | 6,070 |
| Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Шевченкове, вул.Леніна, 48 | НИИСТУ-5 | 82 |  | 1 | 0,190 |
|  | с.Шевченкове, вул.Бубліченка | НИИСТУ-5 | 82 |  | 1 | 0,086 |
|  | с.Шевченкове, пр.Крупської | НИИСТУ-5 | 82 |  | 3 | 0,098 |
|  | с.Шевченкове, вул.Комсомольска | НИИСТУ-5 | 83 |  | 3 | 0,354 |
|  | с.Гетьманівка | НИИСТУ-5 | 83 |  | 2 | 0,223 |
|  | с.Безмятежне | НИИСТУ-5 | 83 |  | 2 | 0,200 |
|  | Всього: |  |  |  | 12 | 1,151 |
|  | Всього по області: |  |  |  | 527 | 120,419 |
|  | Всього по закладам освіти, культури, охорони здоров я, що мають власні котельні |  |  |  | 156 | 28,080 |
|  | Разом по області: |  |  |  | 683 | 148,499 |

Додаток Б. План заходів.  Заміна котлів потужністю більше 1 МВт  та зміна схеми теплопостачання

| № об’єкту | Назва об’єкту, на якому впроваджуються нові технології | Тип тепломеханічного обладнання | Теплова потужність одиниці обладнання, МВт | Підключене навантаження, МВТ | ККД одиниці обладнання, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 (520) | кот. с. П′ятигірське Балаклійського р-ну | ДКВР6,5/13 | 4,5 | 0,92 | 69% |
| 2 (756) | с. Пришиб | ТГ-3-95 | 3,5 | 0,29 | 78% |
| 3 (496) | смт. Савинці | КБН-Гн-3,15М | 3,15 | 0,38 | 73% |
| 4 (743) | Петровского,163 м. Дергачі | КВГМ-10 | 11,6 | 2,8 | 81% |
| 5 (800) | м. Красноград вул. Радянська,16 (СХТ) | КБНГ-2,5 | 2,9 | 0,79 | 86% |
| 6 (699) | Д/г Кутузівка | КВГ-6,5 | 7,56 | 1,26 | 85% |
| 7 (346) | Пушкінська, 20 с. Липці | ТВГ-8М | 9,65 | 2,24 | 85% |
| 8 (624) | Вул. Піщана, 22 м. Мерефа | ДКВР-6,5/13 | 4,5 | 0,63 | 85% |
| 9 (574) | вул. Свободи,2 м. Лозовая | КВГМ-100 | 116 | 93,7 | 85% |
| 10 (790) | кот. № 2 с. Ківшарівка | КВГМ-100 | 116 | 41,4 | 55% |
| 11 (501) | Вул. Леніна,57 сел. Рогань | ДЕ-16/14ГМ | 11,16 | 2,8 | 82% |
| 12 (702) | Миколаївська, 10 с. Хролі | ПТВМ-30М | 34,88 | 4,4 | 82% |
| 13 (412) | пл. Радянська, 3 с. Купянськ - Вузловий | ДКВР - 6,5/13 | 4,5 | 5,2 | 63,9% |
| 14 (809) | Вул. Мічуріна м. Чугуїв | ДКВр 20/13 | 13,95 | 22,38 | 88% |

Додаток В. План заходів. Модернізація котлів ТВГ і КВГ, працюючих на природному газі.

| № об’єкту | Адреса об’єкту, на якому впроваджуються нові технології | Тип тепломеханічного обладнання | Теплова потужність одиниці обладнання, МВт | Підключене навантаження , МВТ | ККД обладнання, % | Кількість об’єктів модернізації, шт | ККД одиниці після реконструкції, % | Вартість робіт з оптимізації, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 (920) | м. Балаклея, пл. Ростовцева, 1 | КВГ- 7,56 | 7,56 | 6,2 | 90% | 1 | 92% | 250 |
| 2 (921) | м. Балаклея вул. Леніна, 64 | ТВГ- 8М | 9,65 | 19,0 | 87% | 2 | 92% | 1000 |
| 3 (925) | сел. Нафтовіків | КВГ-6,5 | 7,56 | 5,6 | 89% | 1 | 92% | 250 |
| 4 (960) | смт. Борова, вул. Поштова | КВГ-6,5 | 7,56 | 9,6 | 87% | 2 | 92% | 600 |
| 5 (388) | м. Вовчанськ, вул. Досвітнього | КВГ-6,5 | 7,56 | 12,2 | 88% | 2 | 92% | 650 |
| 6 (616) | м. Ізюм пр.Ленина 33б | ТВГ-8М | 9,65 | 16,2 | 86% | 2 | 92% | 1000 |
| 7 (860) | м. Ізюм вул.. Скрипніка 12а | ТВГ-8М | 9,65 | 14,9 | 85% | 2 | 92% | 1000 |
| 8 (806) | м. Красноград вул.. Лермонтова,67а | ТВГ-8М | 9,65 | 11,9 | 88% | 2 | 92% | 550 |
| 9 (797) | м. Красноград вул.. Московська,45а | ТВГ-8М | 9,65 | 8,9 | 87% | 2 | 92% | 550 |
| 10 (748) | м. Лозовая вул.Стаханівська,14 | КВГ-4,65 | 4,65 | 2,9 | 88% | 1 | 92% | 200 |
| 11 (785) | м. Лозовая вул. Кіма,23 | ТВГ-8М | 9,65 | 16 | 90,5% | 2 | 92% | 600 |
| 12 ( ) | м. Лозовая мікрорайон № 6 | КВГ-6,5 | 7,56 | 16,8 | 90% | 3 | 92% | 600 |
| 13 (825) | м. Чугуев вул.. Кожедуба, 3 | ТВГ-8М | 9,65 | 14,1 | 89% | 2 | 92% | 600 |
| 14 (404) | МЖК Інтернаціоналіст,49 | КВГ-6,5 | 7,56 | 13,9 | 85% | 2 | 92% | 1000 |
| 15 (677) | Насіннева,14б с.Радгоспне | КВГ-4,65 | 4,65 | 3,3 | 85% | 1 | 92% | 300 |
| 16 (678) | Академічна,9а сел.Комуніст | ТВГ-8М | 9,65 | 14,9 | 85% | 2 | 92% | 1200 |
| Продовження Додатку В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 17 (678) | Шкільна,5 с.Українка | КВГ-6,5 | 7,56 | 5,1 | 85% | 2 | 92% | 500 |
| 18 (678) | м. Купянск вул. 1Травня, 55 | КВГ-6,5 | 7,56 | 11,6 | 68% | 2 | 92% | 1500 |
| 19 (996) | с. Кочеток вул. Чугуївська | ТВГ-8М | 9,65 | 6,8 | 88% | 1 | 92% | 400 |
| 20 (918) | с.Шевченкове, вул.Леніна, 54 | КВГ-6,5 | 7,56 | 3,8 | 89% | 1 | 92% | 200 |
| 21 (634) | м. Барвінкове, вул. Леніна, 35 | КВГ-6,5 | 7,56 | 4,9 | 89% | 1 | 92% | 250 |

Додаток Г. План заходів.  Пропозиції щодо впровадження сучасних пальникових пристроїв для котлів теплопостачальних підприємств Харківської області

| Адреса об'єкту | Назва об'єкту, на якому впроваджується установка (тип котла) | Кількість котлів | Підключене навантаження, МВт | Капітальні вкладення, тис. грн. | Очікувана річна економія палива, тис.м3/рік | Очікувана річна економія електроенергії, тис. кВт*год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Балаклійський район |  |  |  |  |  |  |
| смт Черв. Донець, вул. Л.Комсомолу,32 | КВГМ-10 | 2 | 18,9 | 2500 | 581 | 187 |
| Дергачівський район |  |  |  |  |  |  |
| с. М.Данилівка, ХЗВА | КВГМ 10 | 1 | 7,8 | 550 | 90 | 72 |
| м.Красноград |  |  |  |  |  |  |
| Дослідна станція | Братск-1 | 1 | 0,5 | 80 | 18 | 5 |
| Чугуївський район |  |  |  |  |  |  |
| смт Чкалівське | ДКВР-20/13 | 2 | 10,1 | 1100 | 210 | 97 |
| м. Чугуїв |  |  |  |  |  |  |
| м-н Авіатор, АРЗ | ДЕВ-16/14 | 2 | 19 | 1100 | 161 | 173 |
| вул.Карбишева | КВСа-20 | 2 | 2,8 | 160 | 24 | 26 |
| Всього |  |  |  | 5 490 | 1084 | 558 |

| Додаток Д. План заходів. Модернизація теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Міста та райони Харківської області |  | Сумарна довжина мережі (у 2-х трубному обчи сленні), м | Сумарна довжина мережі (у 2-х трубному обчи сленні), що реконструюється, м | Економія газу, тис м3/рік | Економія газу, % | Сумарна вартість попередньо ізольованої труби,тис. Євро |
| 11 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Балаклійський район |  | 40946 | 39489 | 3044,9 | 22,2 | 8919,79 |
| 12 | Барвінківський район |  | 8319 | 260 | 11,6 | 0,5 | 47,35 |
| 23 | Близнюківсьий район |  | 240 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 34 | Богодухівський район |  | 5678 | 4336 | 406,0 | 16,8 | 746,56 |
| 15 | Борівський район |  | 9565 | 3341 | 190,8 | 8,0 | 486,19 |
| 16 | Валківський район |  | 7371 | 2683 | 674,0 | 14,2 | 404,55 |
| 17 | Великобурлуцький район |  | 6067 | 5772 | 443,5 | 48,5 | 1169,46 |
| 18 | Волчанський район |  | 13482 | 1000 | 39,2 | 1,1 | 165,88 |
| 19 | Двуречанський район |  | 4963 | 4729 | 885,1 | 33,3 | 727,74 |
| 110 | Дергачівський район |  | 42828 | 3417 | 282,6 | 2,6 | 656,14 |
| 111 | Зачепилівський район |  | 2571 | 2441 | 364,5 | 50,3 | 421,57 |
| 112 | Зміївський район |  | 11639 | 5402 | 663,3 | 16,2 | 894,36 |
| 113 | Золочівський район |  | 4326 | 2965 | 174,2 | 24,0 | 363,92 |
| 114 | м.Ізюм |  | 27707 | 7883 | 743,2 | 5,4 | 1690,47 |
| 115 | Ізюмський район |  | 547 | 250 | 120,3 | 8,7 | 35,98 |
| 116 | Кегічивський район |  | 4131 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 117 | Коломацький район |  | 612 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 118 | Красноградський район |  | 20075 | 2834 | 213,1 | 3,0 | 459,75 |
| 119 | Краснокутський район |  | 3979 | 606 | 110,0 | 5,6 | 84,74 |
| 220 | м. Куп’янськ |  | 62872 | 2562 | 335,7 | 1,4 | 593,17 |
| Продовження Додатку Д |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | Ку’пянський район | 5789 |  | 1587 | 142,2 | 9,0 | 337,97 |
| 222 | м. Лозова | 81836 |  | 56356 | 4125,9 | 17,2 | 8666,76 |
| 223 | Лозівський район | 13265 |  | 4290 | 0,5 | 10,0 | 701,62 |
| 224 | м. Люботин | 1637 |  | 385 | 15,7 | 6,8 | 69,09 |
| 225 | Нововодолазький р-н | 8245 |  | 2206 | 160,3 | 6,4 | 327,13 |
| 226 | м.Первомайський, | 58035 |  | 11611 | 625,3 | 5,8 | 1153,52 |
| 227 | Первомайський р-н | 360 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 228 | Печенізький р-н | 255 |  | 255 | 7,6 | 17,0 | 45,3 |
| 229 | Сахновщанський район | 663 |  | 663 | 0,0 | 0,0 | 105,3 |
| 330 | Харківський район | 82898 |  | 9374 | 1073,3 | 4,4 | 1794,4 |
| 331 | м.Чугуїв | 36050 |  | 7042 | 843,7 | 5,3 | 1691,8 |
| 332 | Чугуївський район | 21811 |  | 9655 | 822,1 | 13,7 | 2177,1 |
| 333 | Шевченківський район | 20042 |  | 2839 | 104,4 | 4,1 | 502,2 |
|  | Всього | 608804 |  | 196233 | 16623,2 | 8,5 | 44846 |

Додаток Е. План заходів. 	Пропозиції щодо впровадження пілотних установок  новітнього теплотехнічного обладнання –теплоутилізаторів.

| № об’єкту | Адреса об’єкту, на якому впроваджується пілотна установка | Тип пілотної установки | Теплова потужність пілотної установки, МВт | Збільшення ККД котельної установки, % | Капітальні вкладення, тис.грн. | Очікувана річна економія палива, т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1(921) | м.Балаклія вул.Леніна,64 | ПК-2-102ш | 0,46 | 5 | 385 | 194 |
| 2(960) | смт. Борова вул.Поштова | ПК-1,6-102ш | 0,37 | 5 | 342 | 118 |
| 3(388) | м.Вовчанськ вул.Досвітнього | ПК-1,6-102ш | 0,37 | 5 | 342 | 150 |
| 4(616) | м.Ізюм пр.Леніна, 33б | ПК-2-102ш | 0,46 | 5 | 385 | 194 |
| 5(860) | м.Ізюм вул.Скрипніка, 12а | ПК-2-102ш | 0,46 | 5 | 385 | 183 |
| 6(806) | м.Красноград вул.Лермонтова,67 | ПК-2-102ш | 0,46 | 5 | 385 | 151 |
| 7(797) | м.Красноград вул.Московська,45а | ПК-2-102ш | 0,46 | 5 | 385 | 109 |
| 8(785) | м.Лозова вул.Кима,23 | ПК-2-102ш | 0,46 | 5 | 385 | 194 |
| 9( ) | м.Лозова мікрорайон№6 | ПК-1,6-102ш | 0,37 | 5 | 342 | 152 |
| 10(825) | м.Чугуїв вул.Кожедуба | ПК-2-102ш | 0,46 | 5 | 385 | 154 |
| 11(404) | Харківський р-н МЖК Інтернаціоналіст | ПК-1,6-102ш | 0,37 | 5 | 342 | 152 |
| 12(678) | Харківський р-н сел.Комуніст, вул. Академічна,9а | ПК-2-102ш | 0,46 | 5 | 385 | 183 |
| 13(678) | м.Куп`янськ вул.1Травня,55 | ПК-1,6-102ш | 0,37 | 5 | 342 | 143 |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 4790 | 2 077 |

Додаток Є. План заходів. Пропозиції щодо впровадження соломоспалювальних котлів .

| № | Адреса об’єкту, на якому впроваджуються нова технологія | Тип котлів | Кількість встановлених котлів | Підключене навантаження, Гкал/год | Вид використовуваного палива, Г, Р, В, Б | Теплопродуктивність твердотопл. котла в системі опалення, МВт | Капітальні витрати, тис.грн. | Витрати палива, тис м3/рік | Витрати палива пелети, тонн. | Очікувана економія палива, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Барвінківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | м. Барвінкове вул.50 років Рад.України,80 (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 3 | 0,633 | газ | 2х0,4 | 320 | 203 | 373,9 | 255,3 |
| 2 | м. Барвінкове вул.Піонерська,2 (ЗОШ) | НИКА-0,5 НИИСТУ-5 | 2+2 | 0,667 | газ | 2х0,4 | 320 | 213,9 | 394 | 271,3 |
| 3 | м. Барвінкове вул.Шевченко,86 (ЗОШ) | НИИСТУ-5 КОЛВІ-100 | 1+2 | 0,143 | газ | 2х0,1 | 108 | 45,9 | 84,5 | 25,2 |
|  | Борівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Першотравневе (ЗОШ) |  |  | 0,205 | вуг. | 2х0,15 | 136 | 173 | 121,1 | 31,1 |
| 5 | с.Ізюмське (ЗОШ) |  |  | 0,09 | вуг. | 2х0,06 | 60 | 76 | 53,2 | 13,7 |
| 6 | с.Гороховатка (дільнична лікарня) |  | 1 | 0,044 | вуг. | 1х0,06 | 30 | 37,1 | 26 | 6,7 |
| 7 | с.Першотравневе (АЗПСМ) |  | 1 | 0,043 | вуг. | 1х0,06 | 30 | 36,3 | 25,4 | 6,5 |
|  | Великобурлуцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Вільхуватка вул.Федора Синька,31 (НВК) | Універсал-6 | 3 | 0,34 | вуг. | 2х0,2 | 168 | 286,9 | 200,8 | 51,6 |
| 9 | с. Катеринівка вул Леніна,6 (ЗОШ І-ІІІст.) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,133 | вуг. | 2х0,1 | 108 | 112,2 | 78,6 | 20,2 |
| 10 | с. Мілове вул. Леніна,84 (ЗОШ І-ІІІст.) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,117 | вуг. | 2х0,075 | 84 | 98,7 | 69,1 | 17,8 |
| 11 | с. Федорівка вул. Зарічна,1а (ЗОШ І-ІІІст.) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,132 | вуг. | 2х0,075 | 84 | 111,4 | 78 | 20,1 |
| 12 | с. Хатнє вул. Шкільна,6 (ЗОШ І-ІІІст.) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,108 | вуг. | 2х0,075 | 84 | 91,1 | 63,8 | 16,4 |
| 13 | с. Устинівка вул. Трудова,40 (ЗОШ І-ІІІст.) | НИИСТУ-5 | 1 | 0,049 | вуг. | 1х0,06 | 30 | 41,4 | 28,9 | 7,4 |
| 14 | с. Нова Олександрівка вул. Шкільна,10 (ЗОШ І-ІІІст.) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,13 | вуг. | 2х0,075 | 84 | 109,7 | 76,8 | 19,7 |
| 15 | с. Підсереднє вул. Центральна,19 (ЗОШ І-ІІІст.) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,255 | вуг. | 2х0,15 | 136 | 215,2 | 150,6 | 38,7 |
| Продовження додатку Є |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | с. Рублене мікрорайон №4 (ЗОШ І-ІІІст.) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,163 | вуг. | 2х0,1 | 108 | 137,6 | 96,3 | 24,8 |
| 17 | с. Чорне вул.40 річчя Перемоги (НВК) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,146 | вуг. | 2х0,1 | 108 | 123,2 | 86,2 | 22,2 |
|  | Волчанський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Мала Вовча (ЗОШ) | Універсал/КЧМ | 1+2 | 0,085 | вуг. | 1х0,1 | 54 | 71,7 | 50,2 | 12,9 |
| 19 | с. Шестакове (ЗОШ) | Універсал | 2 | 0,033 | вуг. | 2х0,022 | 40 | 27,8 | 19,5 | 5 |
| 20 | с. Стариця | НИИСТУ-3 |  | 0,05 | вуг. | 1х0,06 | 30 | 42,2 | 29,5 | 7,6 |
| 21 | с. Охрімівка (ЗОШ) | Універсал | 2 | 0,052 | вуг. | 1х0,06 | 30 | 43,9 | 30,7 | 7,9 |
| 22 | с. Новоолександрівка (ЗОШ) | Універсал/НІІСТУ-5 | 1+1 | 0,1 | вуг. | 2х0,06 | 60 | 84,4 | 59,1 | 15,2 |
| 23 | с. Гонтарівка (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,088 | вуг. | 2х0,06 | 60 | 74,3 | 52 | 13,4 |
| 24 | с. В. Хутори (ЗОШ) | КЧМ | 1 | 0,128 | вуг. | 2х0,075 | 84 | 108 | 75,6 | 19,4 |
| 25 | смт. Б. Колодязь (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,263 | вуг. | 2х0,15 | 136 | 221,9 | 155,4 | 40 |
| 26 | с. Червоноармійське І (Клуб, бібліотека) | саморобний | 2 | 0,018 | вуг. | 1х0,022 | 20 | 15,2 | 10,6 | 2,7 |
| 27 | смт. Старий Салтів (Лікарська амбулаторія) | Універсал | 2 | 0,228 | вуг. | 2х0,15 | 136 | 192,4 | 134,7 | 34,6 |
| 28 | смт. Б. Колодязь (Лікарська амбулаторія) | Універсал | 2 | 0,117 | вуг. | 2х0,075 | 84 | 98,7 | 69,1 | 17,8 |
| 29 | м. Вовчанськ (Гуртожиток медичного коледжу) | Універсал | 1 | 0,039 | вуг. | 1х0,06 | 30 | 32,9 | 23 | 5,9 |
|  | Дергачівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | м. Дергачі вул.Петровського,79 (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 3 | 0,569 | газ | 2х0,4 | 320 | 182,5 | 336,1 | 225,3 |
| 31 | м.Дергачі вул.Артема 1 | НИИСТУ-5 | 2 | 0,351 | газ | 2х0,2 | 168 | 112,6 | 207,3 | 122,9 |
| 32 | с.Безруки, вул.Шевченко,2 (ЗОШ, поліклініка) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,375 | газ | 2х0,25 | 200 | 120,3 | 221,5 | 134,1 |
| 33 | с. Пересічне, вул.Ленина,137 | КВАС 0,8 | 3 | 0,683 | газ | 2х0,4 | 320 | 219 | 403,5 | 278,8 |
| 34 | с.Слатине, вул.Радянська,17 | НИИСТУ-5/Колви-200 | 3 | 0,416 | газ | 2х0,2 | 168 | 133,4 | 245,7 | 153,4 |
|  | Золочівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с.Одноробівка Золочівського р-ну (Проф.агр. Ліцей, с/совет, почта) | ДКВР 4 | 1 | 0,543 | газ | 2х0,4 | 320 | 174,1 | 320,8 | 213,1 |
|  | м.Ізюм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | вул.К.Маркса,31А | НИИСТУ-5 | 3 | 0,61 | газ | 2х0,4 | 320 | 195,6 | 360,3 | 244,5 |
| 37 | вул. Єнтузіастов,100 | НИИСТУ-5 | 8 | 0,4 | газ | 2х0,25 | 200 | 128,3 | 236,3 | 145,9 |
| 38 | вул. Крута,56 (два ж/б, будівля телецентру) | Універсал-5 | 2 | 0,25 | газ | 2х0,15 | 136 | 80,2 | 147,7 | 75,4 |
|  | Красноградський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | м .Красноград вул.Московська 45а | ТВГ-8М/КВГ-6,5 | 2+1 | 6,786 | газ | 3х2,0 | 2400 | 2176,3 | 4008,9 | 3145,7 |
| Продовження додатку Є |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40 | с. Піщанка (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,227 | газ | 2х0,15 | 136 | 72,8 | 134,1 | 64,6 |
| 41 | с. Хрестище (с/совет) | Універсал-6/НИИСТУ-5 | 2+1 | 0,1934 | газ | 2х0,15 | 136 | 62 | 114,2 | 48,8 |
|  | м. Куп’янськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | вул.Лікарняна,2 (ЦРЛ) | НИИСТУ5 | 6 | 1,123 | газ | 1х1,5 | 570 | 360,1 | 663,4 | 485,5 |
|  | Ку’пянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | с.Лісна Стінка (ЗОШ) |  |  | 0,21 | газ | 2х0,15 | 136 | 67,3 | 124,1 | 56,6 |
| 44 | c.Курилівка (в/ч) | КСВа-1,0 НИИСТУ-5 | 2+4 | 1,433 | газ | 2х1,0 | 668 | 459,5 | 846,5 | 631,1 |
| 45 | с.Глушківка (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 4 | 0,157 | газ | 2х0,1 | 108 | 50,3 | 92,7 | 31,7 |
| 46 | с. Петропавлівка (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,431 | газ | 2х0,25 | 200 | 138,2 | 254,6 | 160,4 |
| 47 | с.Подоли (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 3 | 0,142 | газ | 2х0,1 | 108 | 45,5 | 83,9 | 24,7 |
| 48 | с.Кондрашівка (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,149 | газ | 2х0,1 | 108 | 47,8 | 88 | 28 |
|  | Харківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | п.Комунар, Мира,9а | Е-1/0,9(КСВа-0,63) | 2 | 1 | газ | 2х0,7 | 556 | 320,7 | 590,7 | 427,7 |
|  | Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | с. Старовірівка (ЗОШ) | НИКА-0,5 | 2 | 0,192 | газ | 2х0,15 | 136 | 61,6 | 113,4 | 48,2 |
| 51 | с. Гетманівка (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,233 | газ | 2х0.15 | 136 | 74,7 | 137,6 | 67,4 |
| 52 | смт Шевченкове, вул.Комсомольська (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,098 | газ | 2х0,06 | 60 | 31,4 | 57,9 | 4 |
| 53 | с. Безмятежне (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,302 | газ | 2х0,2 | 168 | 96,8 | 178,4 | 99,9 |
| 54 | с. Березове, вул. В. Величка, 4 (ЗОШ І-ІІ ст.) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,103 | вуг. | 2х0,06 | 60 | 87,1 | 61 | 15,7 |
| 55 | с. Нижній Бурлук, вул. Шкільна (ЗОШ І-ІІ ст.) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,12 | вуг. | 2х0,075 | 84 | 101,6 | 71,1 | 18,3 |
| 56 | с. Волоська Балаклія, вул. Семененка, 9 (ЗОШ І-ІІ ст.) | КЧМ | 1 | 0,06 | вуг. | 2х0,035 | 48 | 50,8 | 35,6 | 9,1 |
| 57 | с. Семенівка, вул. Петровського, 32 (ЗОШ І-ІІ ст.) | НИИСТУ-5 | 1 | 0,038 | вуг. | 2х0,022 | 40 | 31,9 | 22,3 | 5,7 |
| 58 | с. Василенкове, вул. Верхня, 6 (ЗОШ І-ІІ ст.) | Універсал | 2 | 0,049 | вуг. | 2х0,035 | 48 | 41,4 | 28,9 | 7,4 |
|  | Всього |  |  | 21,843 |  |  | 10820 | 8850 | 12904 | 8005,4 |

Додаток Ж. План заходів. Прпозиції щодо впровадження електропостачання через обладнання існуючих котелень електрокотлами.

| № | Район, адреса котельні (Назва об’єкту, на якому впроваджуються нова технологія) | Підключене навантаження, Гкал/год | Вид використовуваного палива, Г, Р, В, Б | Теплопродуктивність електрокотлів , МВт | Капітальні витрати, тис.грн. | Очікувана економія палива, т у.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Богодухівський район |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Івано-Шийчино (АСМ) | 0,003 | вугілля | 0,003 | 5 | 1 |
| 2 | с.Братениця (ФАП) | 0,003 | вугілля | 0,003 | 2,5 | 1 |
| 3 | Сіняньська (АСМ) | 0,003 | вугілля | 0,003 | 7,5 | 1 |
| 4 | с.Корбини Івани (ФАП) | 0,003 | вугілля | 0,003 | 2 | 1 |
| 5 | с.Іванівка (ФАП) | 0,003 | вугілля | 0,003 | 2,5 | 1 |
| 6 | с.Воскресенівка (ФАП) | 0,003 | вугілля | 0,003 | 3 | 1 |
| 7 | Матвіївський ФАП | 0,003 | вугілля | 0,003 | 7 | 1 |
| 8 | с.Дмитріївка (ФАП) | 0,003 | вугілля | 0,003 | 5 | 1 |
| 9 | с.Щербаки (ФАП) | 0,003 | вугілля | 0,003 | 4,5 | 1 |
| 10 | с.Вертіївка (ФАП) | 0,003 | вугілля | 0,003 | 4,5 | 1 |
| 11 | с. Кадниця ФАП | 0,003 | вугілля | 0,003 | 4,5 | 1 |
| 12 | с.Леськівка (ФАП) | 0,003 | вугілля | 0,003 | 3 | 1 |
|  | Борівський район |  |  |  |  |  |
| 13 | с.Піски-Радьківські (СБК) | 0,32 | вугілля | 0,391 | 150 | 121,5 |
| 14 | с.Гороховатка (СБК) | 0,318 | вугілля | 0,388 | 150 | 120,8 |
|  | Великобурлуцький район |  |  |  |  |  |
| 15 | с.м.т. В.Бурлук вул.Радянська (ДНЗ) | 0,32 | ц/отопл | 0,391 | 115 | 121,5 |
|  | Волчанський район |  |  |  |  |  |
| 16 | c. Юрченково | 0,18 | газ | 0,22 | 320 | 68,4 |
|  | Дергачівський район |  |  |  |  |  |
| 17 | вул.Петровського,79, м. Дергачі | 0,569 | газ | 0,695 | 3298,7 | 216,1 |
| 18 | ул.Леонова,1 м.Дергачи (22ж/будинки, 1 відомство) | 0,804 | газ | 0,982 | 350 | 305,3 |
|  | Зачепилівський район |  |  |  |  |  |
| 19 | с.Семенівка (ЗОШ І-ІІст.) | 0,03 | вугілля | 0,037 | 8 | 11,4 |
| 20 | с. Нове Мажарове (ДНЗ) | 0,008 | вугілля | 0,01 | 10 | 3 |
| 21 | с. Руновщина (ДНЗ) | 0,008 | вугілля | 0,01 | 12 | 3 |
|  | Зміївський район |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Погоріле (БК) | 0,353 | дрова | 0,41 | 25 | 133,9 |
| 23 | с. Першетравневе (БК) | 0,013 | ц/отопл | 0,015 | 14 | 4,9 |
| 24 | с. Нижній Бишкин (БК) | 0,004 | дрова | 0,005 | 5 | 1,6 |
| 25 | с. Бірки (БК) | 0,007 | ц/отопл | 0,008 | 60 | 2,6 |
|  | Золочівський район |  |  |  |  |  |
| 26 | с. Одноробівка (Проф.аграрн. Ліцей) | 0,524 | газ | 0,64 | 400 | 199 |
|  | с. Светличне (Початкова школа) | 0,015 | газ | 0,018 | 28 | 5,9 |
| Продовження додатку Ж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | м.Ізюм |  |  |  |  |  |
| 27 | вул. Московська, 37б | 0,08 | газ | 0,098 | 90 | 30,4 |
| 28 | в-д Ювілейний,3 | 0,46 | газ | 0,562 | 180 | 174,7 |
|  | Ізюмський район |  |  |  |  |  |
| 29 | с.Левківка (ЗОЩ І-ІІІст.) | 0,55 | вугілля | 0,672 | 200 | 209 |
| 30 | с.Іванчуківка (ЗОЩ І-ІІІст.) | 0,645 | вугілля | 0,788 | 200 | 244,9 |
| 31 | с. Червоний Оскол (дільн. лікарня) | 0,172 | вугілля | 0,21 | 200 | 65,3 |
| 32 | с. Довгеньке (амбул., сел.рада) | 0,086 | газ | 0,105 | 120 | 32,7 |
| 33 | с. Студенок (клуб) | 0,041 | вугілля | 0,05 | 180 | 15,7 |
| 34 | с.Куньє (амбулаторія) | 0,086 | газ | 0,105 | 70 | 32,7 |
| 35 | с. Бугаївка (ДНЗ) | 0,086 | вугілля | 0,105 | 190 | 32,7 |
|  | Кегічивський район |  |  |  |  |  |
| 36 | с. Крутоярівка (ФП) | 0,005 | вугілля | 0,006 | 3,5 | 1,9 |
| 37 | с . Калинівка (с\клуб) | 0,026 | вугілля | 0,032 | 5 | 9,9 |
| 38 | с. Красне (Дитячий сад) | 0,056 | вугілля | 0,068 | 6 | 21,3 |
| 39 | с. Вовківка (Дитячий сад) | 0,026 | вугілля | 0,032 | 10 | 9,9 |
| 40 | с. Вовківка (Амбулаторія сімейної медицини) | 0,01 | вугілля | 0,012 | 5 | 3,8 |
| 41 | с. Шляхове (Сільський будинок культури) | 0,026 | вугілля | 0,032 | 5 | 9,9 |
| 42 | с. Мажарка (ФП) | 0,015 | вугілля | 0,018 | 3,9 | 5,7 |
| 43 | с. Мажарка (сільс. буд/культури) | 0,077 | вугілля | 0,094 | 15 | 29,2 |
|  | м. Куп’янськ |  |  |  |  |  |
| 44 | Больничная 2 | 1,123 | газ | 1,371 | 8 | 426,5 |
|  | Сахновщанський район |  |  |  |  |  |
| 45 | с. Аполлонівка (ЗОШ І-ІІІ ст. ) | 0,43 | вугілля | 0,525 | 8 | 163,3 |
| 46 | с.Багата Чернещина (ЗОШ І-ІІІ ст.) | 0,43 | вугілля | 0,525 | 15 | 163,3 |
| 47 | с.Великі Бучки (ЗОШ I-III ст.) | 0,33 | вугілля | 0,403 | 22 | 125,4 |
| 48 | с. Жовтень (ЗОШ І-ІІІ ст.) | 0,53 | вугілля | 0,647 | 60 | 201,2 |
| 49 | с. Катеринівка (НВК) | 0,53 | вугілля | 0,647 | 10 | 201,2 |
| 50 | с.Нова Чернещина (ЗОШ І-ІІ ст.) | 0,344 | вугілля | 0,42 | 15 | 130,6 |
|  | Харківський район |  |  |  |  |  |
| 51 | с.Хорошево Леніна,2 | 0,971 | газ | 1,186 | 250 | 368,9 |
| 52 | с.Березівське (ЗОШ І-ІІІ ст) | 0,06 | вугілля | 0,07 | 7,5 | 22,9 |
| 53 | с.Південне (ЗОШ І-ІІІ ст) | 0,086 | вугілля | 0,1 | 6,5 | 32,7 |
| 54 | с. Пономаренки (Медамбулаторія) | 0,03 | вугілля | 0,035 | 30 | 11,4 |
| 55 | с. Селекційне (Медамбулаторія) | 0,022 | вугілля | 0,025 | 2 | 8,2 |
| 56 | с. Глибоке (Медамбулаторія) | 0,033 | вугілля | 0,038 | 15 | 12,4 |
| 57 | с. Бабаї вул.Шумілова,18 (Медамбулаторія) | 0,056 | вугілля | 0,065 | 6,5 | 21,2 |
|  | Чугуївський район |  |  |  |  |  |
| 58 | с.Стара Гнилиця, вул.Леніна, 45 (ЗОШ І-ІІІ ст.) | 0,305 | вугілля | 0,372 | 150 | 115,8 |
|  | Шевченківський район |  |  |  |  |  |
| 59 | с.Аркадовка вул.Мира,43а (ЗОШ І-ІІІ ст.) | 0,045 | вугілля | 0,055 | 65 | 17,1 |
| 60 | с.Аркадовка вул.Мира,43а (дитячий сад) | 0,077 | вугілля | 0,09 | 200 | 29,2 |
| Продовження додатку Ж |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61 | с. Великі Хутори ( ЗОШ І-ІІІ ст) | 0,06 | вугілля | 0,07 | 4 | 22,9 |
|  | Всього | 11,413 |  | 13,886 | 7354,6 | 4334,3 |

Додаток З. План заходів. Пропозиції щодо впровадження теплових насосних установок.

| № | Адреса об’єкту, на якому впроваджуються нова технологія | Тип котлів | Кількість встановлених котлів | Підключене навантаження, Гкал/год | Вид використовуваного палива, Г, Р, В, Б | Джерело низькопотенційного тепла | Теплопродуктивність теплового насосу в системі опалення, МВт | Капітальні витрати, тис.грн. | Очікувана економія палива, т у.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Балаклійський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Червона Гусарівка (ЗОШ І-ІІст.) | Факел-Г | 3 | 0,18 | газ | грунт | 0,21 | 1718,2 | 87,7 |
| 2 | м. Балаклія (ЗОШ І-ІІст.) | НИИСТУ-5 | 3 | 0,254 | газ | грунт | 0,295 | 2421,9 | 123,6 |
| 3 | с. Довгалівка (ЗОШ І-ІІст.) | КСВА-1,25 | 2 | 0,121 | газ | грунт | 0,14 | 1149 | 58,7 |
| 4 | с. Веселе (будівля ЗОШ І-ІІІст. та будівля дошкільного виховного закладу) | НИИСТУ-5 | 3 | 0,214 | газ | грунт | 0,249 | 2044,3 | 104,4 |
| 5 | с.Пришиб (будівля ЗОШ І-ІІІст.) | ТГ-3-95 | 2 | 0,22 | газ | грунт | 0,256 | 2097,7 | 107,1 |
|  | Борівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | смт.Борова вул.Гагаріна, 44 (МБК) |  |  | 0,38 |  | грунт | 0,442 | 3623,3 | 185 |
| 7 | смт.Борова (ЗОШ №2) |  |  | 0,26 | вуг. | грунт | 0,302 | 2479,1 | 126,6 |
| 8 | с.Піски-Радьківські (ЗОШ) |  |  | 0,24 | вуг. | грунт | 0,279 | 2288,4 | 116,8 |
| 9 | с.Піски-Радьківські (АЗПСМ) |  |  | 0,08 | вуг. | грунт | 0,093 | 762,8 | 38,9 |
|  | Валківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пер. Майський №34 (ЦРЛ) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,374 | газ | грунт | 0,435 | 3566 | 182,1 |
| 11 | с. Снежків ул.Піонерська,2 | НИИСТУ-5 | 2 | 0,14 | вуг. | грунт | 0,163 | 1334,9 | 68,1 |
|  | Великобурлуцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Чорне (НВК) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,18 | вуг. | грунт | 0,209 | 1716,3 | 87,6 |
| 13 | с. Рублене (ЗОШ) | НИИСТУ-5 | 2 | 0,2 | вуг. | грунт | 0,233 | 1907 | 97,4 |
|  | Дергачівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | вул.Петровського,79, м. Дергачі | НИИСТУ-5 | 3 | 0,569 | газ | грунт | 0,662 | 5425,3 | 277 |
|  | Зачепилівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Нове Мажарове (ЗОШ І-ІІІст.) | НИИСТУ-5/КВ0,63 | 1+1 | 0,23 | вуг. | грунт | 0,267 | 2193 | 112 |
| 16 | с. В.Орчик (ЗОШ І-ІІст.) | НИИСТУ-5 | 1 | 0,066 | вуг. | грунт | 0,077 | 629,3 | 32,1 |
| 17 | с. Руновщина (ЗОШ І-ІІІст.) | АОГВ-100 | 2 | 0,46 | газ | грунт | 0,535 | 4386 | 223,9 |
|  | Золочівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | с.Жовтень (ЗОШ) | Універсал/КСТГ-50 | 2+2 | 0,086 | вуг. | грунт | 0,1 | 820 | 41,9 |
| 19 | с. Сковородинівка (ЗОШ) | АОГВ-100/Рубін | 3 | 0,172 | газ | грунт | 0,2 | 1640 | 83,7 |
| 20 | с.Івашківка (ЗОШ) | АОГВ-100 | 2 | 0,172 | газ | грунт | 0,2 | 1640 | 83,7 |
| 21 | с. Одноробівка (ЗОШ) | АОГВ-100 | 2 | 0,172 | газ | грунт | 0,2 | 1640 | 83,7 |
| 22 | с.Олександрівка (ЗОШ) | АОГВ-100 | 2 | 0,172 | газ | грунт | 0,2 | 1640 | 83,7 |
| Продовження додатку З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | с. Пісарівка (ЗОШ) | КСТГ-50 | 3 | 0,129 | вуг. | грунт | 0,15 | 1230 | 62,8 |
| 24 | с.Рясне (ЗОШ) | РОСС | 3 | 0,07 | елек | грунт | 0,081 | 664,6 | 33,9 |
| 25 | с.Уди (ЗОШ) | КСТГ-50 | 2 | 0,172 | вуг. | грунт | 0,2 | 1640 | 83,7 |
| 26 | с.Феськи (ЗОШ) | АОГВ-100 | 2 | 0,172 | газ | грунт | 0,2 | 1640 | 83,7 |
|  | м.Ізюм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | вул.К.Маркса,31А | НИИСТУ 5 | 3 | 0,61 | газ | грунт | 0,709 | 5816,3 | 296,9 |
| 28 | вул. Єнтузіастов,100 | НИИСТУ 5 | 2 | 0,48 | газ | грунт | 0,558 | 4576,7 | 233,6 |
| 29 | с.Красний оскіл | КВАС-0,8 | 3 | 1,24 | газ | грунт | 1,442 | 11823,3 | 603,6 |
|  | Коломацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с.Шелестове (ЗОШ І-ІІІст.) | Факел-Г 1,0Мвт | 2 | 0,195 | газ | грунт | 0,227 | 1859,3 | 94,9 |
| 31 | с.Шелестове (Дитячий сад) | АОГВ-16 | 2 | 0,06 | газ | грунт | 0,07 | 572,1 | 29,2 |
|  | Красноградський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | с.Комишувата (НВК) | Факел | 2 | 0,344 | газ | грунт | 0,4 | 3280 | 167,4 |
| 33 | с.Кобзівка (НВК) | НИИСТУ 5 | 1 | 0,088 | газ | грунт | 0,102 | 839,1 | 42,8 |
|  | м. Люботин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | м. Люботин, вул. Ушакова, 5 (Дитяча музична школа) | КСТ - 50 | 1 | 0,017 | газ | грунт | 0,02 | 162,1 | 8,3 |
| 35 | м. Люботин, Вул. Шевченка, 132 (МНВК) | Універсал (1); КМ (1) | 2 | 0,254 | вуг. | грунт | 0,295 | 2421,9 | 123,6 |
| 36 | м. Люботин, Вул. Радянська, 12 (Пенсійний фонд УПФУ) | АОГВ - 23 | 2 | 0,015 | газ | грунт | 0,017 | 143 | 7,3 |
| 37 | м. Люботин, Вул. Радянська, 10 (бібліотека) | КСТ - 50 | 2 | 0,052 |  | грунт | 0,06 | 495,8 | 25,3 |
|  | Нововодолазький р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | вул.Кошового,5 (ЗОШ) | НИКА 0,5 | 2 | 0,284 | газ | грунт | 0,33 | 2707,9 | 138,2 |
| 39 | с. Палатки, вул Леніна№1 (ЗОШ І-ІІ ст.) | Універсал | 2 | 0,24 | вуг. | грунт | 0,279 | 2288,4 | 116,8 |
| 40 | с.Дячівка вул.Карпова№7 (ЗОШ І-ІІ ст.) | КЧ-3ДГ | 1 | 0,1 | газ | грунт | 0,116 | 953,5 | 48,7 |
| 41 | с.ІІІСтаровірівка, вул.Жовтнева21 (ЗОШ І-ІІ ст.) | КС-40 | 2 | 0,08 | газ | грунт | 0,093 | 762,8 | 38,9 |
| 42 | с.Стара Водолага вул.Широка№1 ( ЗОШ І-ІІ ст.) | АОТ-50/КСТ-16 | 3 | 0,12 | газ | грунт | 0,14 | 1144,2 | 58,4 |
|  | Сахновщанський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | с.Жовтень (ДНЗ) | НІІСТУ-5 | 1 | 0,023 | газ | грунт | 0,027 | 219,3 | 11,2 |
|  | Харківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | с. БабаЇ, К.Маркса№142 (ЗОШ) | АОГВ-23 | 2 | 0,015 | газ | грунт | 0,017 | 143 | 7,3 |
| 45 | с.Бабаї, К.Маркса№2 (ЗОШ) | АОГВ-50 | 2 | 0,037 | газ | грунт | 0,043 | 352,8 | 18 |
|  | Чугуївський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | с. Нова Покровка (СБК) |  |  | 0,368 |  | грунт | 0,428 | 3508,8 | 179,1 |
|  | Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | с. Безмятежне, вул Центральна,15 (дитячий сад) |  |  | 0,017 |  | грунт | 0,02 | 162,1 | 8,3 |
|  | Всього |  |  | 10,124 |  |  | 11,772 | 96529,3 | 4928 |

Додаток І. План заходів. Забезпечення приладами для діагностики стану теплових мереж, якості  використовуваного палива та теплоізоляційних матеріалів, необхідних для модернізації комунальної теплоенергетики

| Назва та сутність технології |  | Кількість приладів | Вартість одиниці, тис. грн. | Обсяг капіталовкладень, тис.грн. | Очікувана річна економія палива, тис.м3/рік | Економ, ефект, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Призначення |  |  |  |  |  |
| Універсальний бомбовий калориметр згорання КТС-3 | вимірювання теплоти згоряння твердого, рідкого і газоподібного палива | 1 | 60 | 60 | 40 | 40 |
| Теплометричний індикатор діагностики теплотрас ТИДиТ-03 і | визначення стану теплоізоляції підземних теплопроводів | 5 | 5 | 25 | 50 | 50 |
| Інформаційно-вимірювальний комплекс «ТРАССА» | вимірювання інтегральних теплових втрат на ділянках теплотраси в робочому режимі експлуатації тепломережі | 3 | 100 | 300 | 90 | 90 |
| Вимірювальний комплекс «Ресурс» | обстеження теплових параметрів енергетичного обладнання | 2 | 50 | 100 | 80 | 80 |
| Кореляційний течошукач "КОРШУН-10" | визначення координат витоків в підземних напірних трубопроводах | 5 | 110 | 550 | 350 | 350 |
| Акустичний течошукач «АИСТ-5» | визначення місць розгерметизації напірних трубопроводів | 2 | договірна |  | – | – |
| Загалом |  | 18 |  | 1035 | 610 | 610 |